【    】生活垃圾焚烧发电项目

热工仪表成套设备

招标范围和技术要求

年     月

目录

1	总则	1

2	工程概况	2

3	供货范围	2

4	标准规范	3

5	技术要求	3

6	备品备件	14

7	技术服务	15

8	工程服务	17

9	设备监造、试验、验收	17

10	安装与调试要求	18

11	培训	18

12	交货进度	18

- 总则

  - 本技术规范书适用于[     ]生活垃圾焚烧发电项目仪表成套设备的招标采购工作，对所购仪表提出功能设计、仪表装置结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

  - 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范书要求和有关中国国家GB系列、电力行业DL系列和其它行业最新工业标准的优质设计及产品；同时必须满足中国国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

  - 投标方如对本技术规范书中的技术条款有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标方同意后，方可对有关条文进行修改。如投标方没有以书面形式对本技术规范书明确提出异议，那么招标方认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

  - 在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，投标方应执行这个要求。具体内容由双方共同商定。

  - 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

  - 投标文件必须用中文进行编写。所有数据的单位均采用国际单位。投标方提供的技术文件应包括所有的图纸、样本、说明书、操作和维修手册以及类似性质的其他手册或资料、相互通讯等，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程项目建设期间，中文是主要的工作语言。若文件为英文，应同时附中文说明。

  - 合同谈判将以本技术规范书为蓝本，经修改后最终确定的技术规范书将作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

  - 投标方应提交根据技术规范要求的技术资料。

  - 投标方应向招标方及设计院提交所有最终接口资料和图纸, 以便招标方能顺利开展其设计工作。

  - 投标方应审查来自其它系统或其它供货商的资料, 并提出其具体意见和问题, 以协调接口设计并实现供货的完整性。合同签订后，投标方应按照招标方的时间、内容深度要求提供所需要的设计、施工文件以及设备资料等，并按照工程进度要求随时修正。

  - 当本技术规范书与招标方仪表清单的技术要求不一致时，以本技术规范书为准。

- 工程概况

## 2.1	项目地理位置及当地交通条件

## 2.2	地震烈度

## 【】度

## 2.3	污染等级

## []级

## 2.4	工程建设规模及工程进度

## 建设规模为日处理生活垃圾【】吨，装设【】 台日处理量为【】 吨/天的垃圾焚烧炉排炉，相应配套【】台余热锅炉。余热锅炉产生的过热蒸汽通过【】台【】 MW的汽轮发电机组，实现能源的综合利用。

- 供货范围

  - 本技术规范书规定了合同设备的供货范围。投标方将保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。

  - 投标方的供货范围包括整套热工仪表设备。投标方所供的设备的型号和生产厂将由招标方最终确认。

  - 除有特别注明外，所列数量均为【】套焚烧线及【】套汽机热工仪表成套设备所需。投标方应提供相应热工仪表成套设备。

  - 投标方需提供供货范围的详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍将在执行合同时补足。

  - 投标方提供的安装和检修所需专用工具和消耗材料等详见专用工具供货清单。

  - 投标方完成热工仪表成套设备的全部设计、组态，并提供设计、安装、调试、运行维护所需的全部资料。

  - 投标方将提供详细的随机备品备件清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

- 标准规范

  - 标准规范：

| 标准代码 | 标准名称 | 标准代码 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO | 国际组织标准 | JIS | 日本工业标准 |
| ANSI | 美国国家标准协会 | DIN | 德国工业标准 |
| IEC | 国际电工协会 | ISA | 美国仪表协会 |
| BS | 英国国家标准协会 | GB | 中国国家标准 |
| DL | 电力行业系列标准 |  |  |

  - 上述所列技术标准是本次招标工作所达到的最低标准。对于某些属于国家性或地区性的标准和规范，如有更高标准，按高标准执行。

  - 本技术规范书提出的是对本次采购的热工仪表成套设备最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，投标方提供符合本技术规范书和国家相关工业标准全新的优质可靠产品。

- 技术要求

  - 投标方保证供货范围内热工仪表成套设备的供货完整，所供设备需配套全部连接附件（配套法兰、插座、表接头、垫片、三阀组、冷凝圈等）。因投标方原因供货范围内设备及设备附件有漏缺，由投标方负责补足，并不因此产生任何费用。

  - 投标方提供的热工仪表成套设备设备品牌、型号与本技术规范要求一致，如因投标方原因，所选热工仪表成套设备型号与招标方招标文件或本技术规范提供参数不符，或者不能满足招标方招标文件或本技术规范提出的控制及接线要求时，由投标方负责重新选型，招标方确认，并不因此产生任何费用；所供仪表需要满足本技术规范书要求。

  - 压力、差压、温度变送器技术要求

投标方提供的压力、差压、温度变送器采用横河EJA系列、罗斯蒙特 3051系列、西门子SITRANS P320 HART 系列、E+H  PMD/PMP系列铂金级、ABB  2600T系列、霍尼韦尔ST3000系列或相当于同等档次品牌。投标方须提供变送器制造商针对本次投标项目出具的授权、质量承诺书及售后服务承诺函。

投标方必须严格按照仪表清单中的规格型号进行转化并明确所供产品型号规格。

- 常规变送器的最低性能指标如下：

  - 变送器最低工作精度在整定量程内不大于±0.075%（包括线性、滞后及复现性的精度）

  - 变送器量程比不应小于100:1

  - 稳定性：≤0.1%（满量程）/12个月

  - 温度影响系数：≤0.1%（满量程）/10℃

  - 再现性：校准量程的正负0.05%

  - 变送器适应的环境温度范围 -30℃～+80℃

  - 变送器的动态性能要求其总体响应时间小于0.2秒。

  - 二线制，输出信号4～20mADC，供电电压24VDC。

- 总线型变送器的最低性能指标如下：

  - 变送器物理层符合IEC-61158-2规范，总线通信最大速率31.25kbit/s，波特率可灵活设置。

  - 符合PROFIBUS DP-V0、DP-V1通信规范

  - 符合PROFIBUS PA行规3.01版本。

  - 可通过拨码开关（或软件）设置DP从站地址（1-125），可选终端电阻。

  - 可提供EDD设备描述文件，支持PDM设备管理软件。

  - 可提供GSD文件，支持国内外等多种PROFIBUS组态软件。

  - 可提供DTM文件，支持基于FDT技术的系统集成。

  - 精度：优于0.065%。（量程比10:1时）

  - 最大量程比： 100:1

  - 输出信号：总线型基于profibus PA协议的数字信号；二线制。

  - 过载极限：不小于40Mpa

  - 温度范围：环境温度-40~85℃   介质温度-40~300℃

  - 长期漂移：≤0.1%/ 5年（应五年或十年内免调试）。

  - 防护等级：IP67（不需要仪表保护箱，在露天场所能保证正常使用）

  - 温度影响系数：≤0.1%（满量程）/10℃。

  - 静压影响：≤0.15%/10Mpa

  - 防爆：本安型Ex ia Ⅱ CT6  ；隔爆型Ex d ⅡCT6。

  - 防护等级IP67。

变送器具备强大的自诊断功能，能连续自检，当故障出现后能通过控制系统（DCS）传输诊断结果，并且仪表进入保护电流状态，便于现场人员检测、维护。

    - 对“零”和“满量程”都能进行调整。除具有远方零点，满量程调整功能外，还具有本机就地零点，满量程调整功能。零点的压缩和提高可以在-100~100%的量程中自由定点。变送器设有统一的测试接口，以便连接电气测试设备。压力变送器过载能力在达额定压力的1.5倍时而不影响精度。

    - 变送器是以微处理器为基础的电容式智能型变送器，接口都完全支持PROFIBUS、HART等通讯协议。能通过PROFIBUS或HART通讯器与本智能表进行双向通讯而不中断输出信号。便携式智能终端对变送器进行远距离诊断和查询、标定和重新组态，并具有自诊断能力，当有故障时可以正确清晰地在智能通信终端和DCS的LCD上显示故障信息。

    - 变送器具备CPU或其他异常情况下，输出可选的高侧110%或低侧-5%。

    - 变送器采用以下材料：

  - 隔离膜片			            316L不锈钢或者哈氏合金C-276

  - 灌充液体	　		            硅油

  - 排气排液阀                   316L不锈钢

  - 过程连接法兰及法兰适配器      316L不锈钢

  - 外壳材料                       铝合金或316L不锈钢

    - 直接与液体接触的部件的材料应能适用该种液体，防止出现腐蚀和侵蚀问题。与过程连接的尺寸为1/2-14NPT。

    - 投标方应随每台变送器提供相应的1/2-14NPT转M20×1.5接头组件（不锈钢材料制作），接头组件的另一端可与φ14不锈钢（或#20钢）取样管焊接。

    - 变送器外壳采用铝合金或316L不锈钢制成，防护等级为NEMA4，危险场合为NEMA6，密封的壳盖易于装卸，电线、电缆管接头为螺纹口式，口径为M20×1.5内螺纹，并配有封堵头。变送器均配供共面法兰支架，用于2英寸管道安装，全部为不锈钢。安装配件(支架)垂直安装方式，可直接安装在保护箱内。

    - 每台变送器具有不锈钢铭牌，标注型号、规格、设计编号、测点名称、仪表位号；每台变送器均配接头、垫片等附件。

    - 流量/水位测量用差压变送器应根据提供的流量/液位测量装置计算出差压值进行量程的选择，差压变送器在高压连接侧（或低压连接侧）处于最大流体工作压力时，而在低压连接侧（或高压连接侧）直接通大气的情况下，不会损坏仪表或使整定值偏移。

    - 每台变送器均应有工厂出据的原产地证明，每台设备出厂质量合格证以及与国外合作生产的证明等。

    - 投标方提供变送器本体范围包括：

  - 变送器本体；

  - 液晶表头；

  - 就地按钮；

  - 安装支架(管装弯支架)；

  - 过程连接件；

  - 流量及液位用差压变送器配三阀组（材质304不锈钢，渗滤液区域、飞灰区域选用316L不锈钢）；

  - 冷凝器（如需要）（材质同取样装置）；

  - 用于测量风压/烟压的差压变送器配防堵取样装置（材质为304不锈钢，壁厚不小于3mm）；

    - 投标方应在投标文件中说明变送器的精度、量程比、超压能力等重要数据。

    - 压力值小于等于6KPa时必须采用微差压变送器来测量。

  - 逻辑开关技术要求

    - 一般要求

每个开关量仪表上打印仪表测点编号（仪表位号），便于现场识别。仪表的“标签名称”详见附表。

投标方应根据附件“设备清册”中提供的型号、规格来报价；若仅列有工作参数未给出型号、规格的，投标方应根据清单中提供的有关参数给出对应仪表设备的型号、规格，并进行报价，投标方还应提供该仪表设备的选型样本及说明书。

对于有防爆要求的应选用防爆型产品。

    - 压力、差压、流量逻辑开关

压力/差压开关选用美国SOR、美国CCS、、英国Delta、美国UE、日本长野或相当于同等档次品牌；流量开关可选用国内知名品牌优质产品；开关产品的生产厂应保证其产品至少三年的质量保证期限。

逻辑开关的设定值应能在现场设定，设定值可在10%-90%量程范围内可调，但死区应是固定的。

接点：瞬动干接点、SPDT。接点容量：220VAC/5A。

逻辑开关的精度等级：±1%。

电气连接采用插入式接线端子或螺钉压接端子。

逻辑开关壳体应为不锈钢材料，防护等级应不低于IP65标准。

应提供不锈钢设备标识牌，标识牌上应在工厂内刻上永久性的设备编号。编号内容至少应包括用户名，设备标签号（仪表位号）、设备型号、量程等（将由招标方确定）。

    - 压力、差压开关技术要求

差压开关用于监测过滤器或工艺流程测流元件两端的压降。差压开关的高压连接侧（或低压连接侧）处于最大流体工作压力时，而在低压连接侧（或高压连接侧）直通大气的情况下，仍能照常工作，而不至于损坏仪表或使整定值偏移。

压力开关、差压开关采用波纹管测压或蝶形弹簧元件。

压力开关、差压开关的防护等级满足IP65要求，特殊场合（如防腐、防爆）提供    满足防腐、防爆使用标准的产品，并能长时间的连续稳定工作。

开关仪表设定值精确度优于 ±1 %。

电气开关的开关触点为单刀双掷形式（SPDT形式），触点容量至少为250VAC, 5A或30VDC, 5A；

差压开关应保证静压对测量信号不产生影响，单侧受压不应造成差压开关的损坏和报警值的漂移。压力开关短时承受其可测量范围1.5倍的压力而不应被损坏或影响其性能。

压力开关、差压开关的过程接口为1/4”NPT(F)或1/2”NPT(F)，导线接口为M20x1.5内螺纹，材质为316不锈钢材料，每个接口应配φ14mm 316不锈钢短管100mm；每个开关均应配置安装支架、不锈钢铭牌等组件。

压力开关和差压开关需提供与导管连接的全套过程接头（包括锥形接头、锁母、锁母接头等）。

供货范围内的设备出现的质量问题及设备型号与过程参数不符，由投标方负责处理并免费更换。

投标方应严格按照招标方提供的参数资料提供设备，如有疑问，应及时与招标方联系，经招标方同意后方可修改。

压力、差压开关生产厂家定标后，中标方须与设计院进行积极配合，以便最终确定规格技术要求。

    - 其他要求

  - 为了达到报警、联锁和（或）指示的目的，每个开关均应装备安全而可靠的电气触头。设定点应在现场可调，根据工艺流程的要求对复位装置进行调整或固定。

  - 接线和端子均应符合适用的UL和ANSI标准。利用永久性标志可以很容易地识别所有端子。所有开关均为弹簧活塞式干触点开关，尤其是在高温部分必须采用干触点，不得采用水银或其它形式的触头。

  - 在达到可调量程±0.5%范围之内的精确度时，所有开关应以指定的设定点操作。精确度应包括所有来源的误差，例如滞后和线性。所有开关的可重复率可达到可调量程的0.25%范围。最低限度条件下，开关性能必须符合这些要求，但无论如何必须满足工艺流程中的应用。

  - 每个开关需要在12个月时间内重新校准不超过一次，以保持其性能指标满足要求。

  - 投标方在投标书中应提供各类形式规范开关的死区和切换差值,由招标方确认。

  - 开关产品的生产厂应保证其产品至少三年的质量保证期限。

    - 投标方应提供的技术数据

压力/差压开关主要参数表（投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 主 要 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造厂家及产地 |  |  |
| 2 | 测量原理 |  |  |
| 3 | 壳体材质 |  |  |
| 4 | 防护等级 |  |  |
| 5 | 使用环境温度 |  |  |
| 6 | 测压元件型式及材质 |  |  |
| 7 | 重复精度 |  |  |
| 8 | 漂移 |  |  |
| 9 | 使用寿命 |  |  |
| 10 | 开关触点容量 |  |  |
| 11 | 开关报警设定值是否现场可调。 |  |  |

流量开关主要参数表（投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 主 要 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造厂家及产地 |  |  |
| 2 | 测量原理 |  |  |
| 3 | 防护等级 |  |  |
| 4 | 使用环境温度 |  |  |
| 5 | 材质 |  |  |
| 6 | 重复精度 |  |  |
| 7 | 漂移 |  |  |
| 8 | 使用寿命 |  |  |
| 9 | 开关触点容量 |  |  |
| 10 | 耐高温措施 |  |  |
| 11 | 安装方式 |  |  |

  - 测温元件技术要求

投标方提供的温度测量元件（热电阻、热电偶、温度计）采用上自仪、西仪、重庆川仪、安徽天康或相当于同等档次品牌。

    - 总的要求

  - 本次招标测温元件及其保护套管为热工测量用的测温元件及其保护套管。

  - 测温元件设计应符合ANSI MC96.1标准。

  - 投标方提供的测温元件及其保护套管应为原厂家全新产品。

  - 安装的测温元件及其保护套管应具有良好的抗盐雾腐蚀性。

  - 测温元件及其保护套管铭牌上应标注设计编号。

  - 温度类仪表配供全部安装附件（含扩大管、管座、集热块、保护套管、垫片等）

  - 热电阻/热电偶组件的组成如下：

传感/热感元件

热套管

温度管座

热电阻/热电偶尾部接线盒。

传感/热感元件不能与套管连接（绝缘式）。

若为螺纹连接必须配与管道材质一致的焊接丝座；若为法兰连接，必须带配对304不锈钢法兰及螺栓、垫片、密封件。

    - 热电偶

热电偶产品在垃圾焚烧发电厂有至少5个项目的应用业绩。

保护套管：根据工艺条件、介质特性选择合适的保护套管材质。

热电偶为I级标准。

热电偶的热敏元件为S型、K型或E型专用导线，其绝缘层是高纯度、高温绝缘性能良好的电熔氧化镁粉，根据不同工况采用合金钢套管保护，防止高温腐蚀烟气对热电偶的腐蚀。采用冷拉拔循环工序制成状如粗铅丝的铠装材料，并封焊工作端及密封尾端。热电偶的极应与保护套管绝缘，热电偶导线用颜色标记，“+”端用红色标记，“-”端用蓝红色标记。

所供热电偶都应为绝缘式。热电偶附加装置应与被测元件的规格相匹配。

常温下绝缘电阻要求：Rr>100兆欧。

热电偶精度应符合下列最小误差值：

±1.5℃或±0.4%t	（在-40~+1200℃量程之内）

热电偶每年只要校验一次，应就可以保持上述性能指标。供货时应提交热电偶校准记录以证实上述精确度。

热响应时间：0.5s≤30s。

用于测量风烟的测温元件应选用耐磨热电偶，活动法兰连接，上下法兰及紧固所用的螺栓、螺母由投标方一并供货。

用于测量金属壁温的测温元件应选用铠装热电偶，热电偶偶丝直径为ф6mm。铠装测温元件与其延长部分的焊接应牢固，能经受住正常情况下搬运、弯曲时的外力而不至于开焊或损坏。

用于测量金属壁温的测温元件应提供集热块，集热块与测温元件通过顶丝固定，方便测温元件拆卸，集热块规格根据测金属壁温的管道尺寸确定。

第一烟道耐磨热电偶的铠装内芯直径D≥6mm ，热电极直径≥1mm，一般采用1.2mm。内芯绝缘层是高纯度、高温绝缘性能良好的电熔氧化镁粉，其常温绝缘电阻符合下表要求:测量常温绝缘电阻的环境条件:温度15~35℃，相对湿度45%~75%，大气压力86~106kpa。

    - 热电阻

热电阻为A级标准。

所供热电阻应为绝缘式，热电阻的电阻体选用进口或引进国外先进技术的电阻体，以保证精度等级，耐温能达到800℃。

热电阻的热敏元件为用印刷集成电路制成的微型铂元件，0℃的标定值为100Ω。其绝缘层是高纯度、高温绝缘性能良好的电熔氧化镁粉，用不锈钢套管保护，采用冷拉拔循环工序制成状如粗铅丝的铠装材料，并封焊工作端及密封尾端。热敏元件应与保护套管绝缘，热敏元件应置于距顶尖部不超过25mm的距离内。热电阻热敏元件的接线方式为三线制, 分别用“a” 、“b” 、“c”标记。

常温下绝缘电阻要求：Rr>100兆欧。

热电阻精度应符合下列最小误差值：

±（0.15+0.002t）	（在-200~+500℃量程之内）

热电阻每年只要校验一次，应就可以保持上述性能指标。供货时应提交热电阻校准记录以证实上述精确度。

热响应时间：0.5s≤30s。

铠装热电阻的电阻体与延长部分的焊接应牢固，能经受住正常情况下搬运、弯曲时的外力而不至于开焊或损坏。

    - 保护套管

第一烟道耐磨热电偶保护套管材质应选用GH3039，特级耐磨头使用钨钴合金材质（其中钴含量要求≥43%、镍大于等于 20%，RE（稀土）5%-15%、硬度≥45%），耐磨段长度应大于插入深度100mm，即L1≥L2+100mm且L2≥300mm（如图1）尺寸L=1150mm，Φ25，厚度不低于6-8mm保护管，耐磨头长度为400mm,304卡套活动反法兰连接。温度管座应防止套管内积灰，温度管座内半径与热电偶保护套管外半径D≥1.5mm（如图2），保证热电偶活动间隙。投标方所供耐磨热电偶套管及耐磨头材质必须提供出厂光谱分析报告，到货后，招标方将对耐磨热电偶材质进行抽检，并交由第三方检测机构检测，检测费用由投标方承担。

第一烟道热电偶图1

第一烟道热电偶管座图2

其余烟道耐磨热电偶保护套管选用GH3030。

其余保护套管为钻有孔的长杆，测点需安装温度管座，温度管座直接焊在工艺管道上，保护管与温度管座采用密封焊。其外形取决于被测工质压力和温度及流体条件。

投标方所供的保护套管内外表面不允许有裂纹，折叠，轧折，结疤，离层和发纹光洁，内孔与套管的同心度良好，锥端壁厚均匀且厚度满足工艺系统的要求。

投标方所供的保护套管应内外壁面光滑，无滑痕，无锈蚀和点蚀，无硬伤，无重皮，无龟裂，无焊痕，无接口。

投标方所供的保护套管的内外表面的氧化皮必须清除掉，并进行防腐处理，防腐处理不应影响肉眼外观检验，并可清除。

对于大管道中主汽、旁路等蒸汽系统热电偶（阻）套管和管座选用与主管道同材质，对于给水系统热电偶（阻）套管选用1Cr18Ni9Ti或与主管道同材质。

除上述要求外，大管道中主汽、旁路等蒸汽系统热电偶（阻）套管还应满足：

  - 投标方所供的保护套管其化学成份分别符合ASTM A335、ASTMA672、A691、及EN10216-2标准的规定。

  - 投标方所供的保护套管应逐根做100％超声波无损探伤，并提供超声波探伤的标准试样。

  - 投标方应提供各种材料的高温性能数据。投标方供货材料的性能应满ASME标准的要求。

  - 投标方提供保护套管壁厚及管道内插入深度的计算公式、计算书。

  - 投标方提供保护套管的安装规范和安装详图及对主管道开孔尺寸要求和焊接要求。

  - 保护套管与测温元件端子头组件采用螺纹接管连接起来，螺纹接头的长度不小于13mm。

  - 要求填在质量证明书中其他内容还有：

材料的化学成份；

逐根保护套管、100％超声波无损探伤结果；

保护套管材料的高温性能数据。

    - 端子头组件技术要求

端子头组件由一个内装有端子排的壳体、一个弹簧加载器件和一个被链条连接的旋入密封盖板组成。弹簧加载器件的设计应保证屏蔽套与套管之间可靠地接触。头部组件应适于安装端子排。头组件上有与螺纹接管相连的13mm内螺纹和与穿线管相连的20mm的内螺纹。头部组件应为防水式接线盒，材料为不锈钢外壳，应符合IP65标准，具有防震能力。端子排应能自由从端头内脱卸。端子应标明极性，端子排应能容纳2.5mm2AWG延长线。

    - 其他要求

投标方列出各类设备单价,并应承诺在采购过程中单价不变,最终型式规范及数量应以设计院设备清册为准。投标方在供货范围中不允许改变清单的排列顺序，并将所选型仪表的型号补充在相应的表格中。

  - 现场仪表技术要求

投标方提供的就地仪表（压力表、液位计、温度计）采用上自仪、西仪、重庆川仪、安徽天康或相当于同等档次品牌。

    - 压力指示表

投标方提供的压力指示表满足以下技术条件：

  - 压力表由敏感元件、表壳、刻度盘、玻璃罩和指针组成，并提供相应垫片；用作工质流体压力和差压条件的就地显示装置，敏感元件应为膜片式或布尔登无缝管式结构，带有排放口，潮湿部件的材料必须与工质流体匹配；

  - 压力表壳的设计应为坚固式，压力表刻度盘为白底黑字；

  - 压力表应采用耐用金属结构，在振动较大的场所应提供耐振型压力表（填充硅油或甘油），压力表外壳选用不锈钢产品；

  - 压力表应能够耐受相当于最大压力150%的超限压力而不影响校准精度和性能；

  - 压力表应具备下列最低性能：

公称直径：  Φ150mm

精确度      量程的1.5%

复现性      量程的0.25%

温度效应    每改变30℃，量程的1%

在六个月的时间内重新校准压力表，应不超过一次以保持上述性能。

    - 双金属型温度计：

投标方提供的双金属型温度计满足以下技术条件：

  - 双金属温度计应为万向型。若为螺纹连接时，则应为M27×2，外螺纹。

  - 温度计应配备不小于150mm的刻度盘，外壳为耐用金属，有密封防振玻璃盖，便于维修时拆卸。其外部有校验调整装置。双金属型温度计应为可抽芯式。

  - 精度等级优于1.5级，大格刻度为全量程的10%，小	格刻度为全量程的2%，环境温度影响不超过全量程的1~2%。

  - 在振动很大的场所应提供防振型温度表。

  - 温度表的保护套管均采用不锈钢护套。

    - 物位仪表技术规范

投标方提供的超声波、微波、雷达、射频导纳、音叉等物位计设备必须是全新原装的

产品。

超声波、微波、雷达、音叉等物位计应达到下面技术指标：

1）输出信号：两线制，常规型输出4-20mA信号，叠加Hart协议。总线型输出PROFIBUS PA协议的数字信号。提供GSD文件，支持国内外等多种PROFIBUS组态软件。可提供EDD和DTM设备描述文件，支持PDM设备管理软件和招标方DCS品牌的现场总线设备管理软件。

2）精确度达到0.25 级。

3）宽量程5-150m。

4）环境温度-30～+60℃正常工作。

5）接液材质：316L，防护等级均符台lP67标准

6）电源：一体式采用DC24V，分体式采用220VAC 50Hz，安装法兰：DN100/PN1.6（根据实际配置）

7）超声波(声波)、微波、 雷达等物位计带就地液晶显示屏，外壳材料必须采用耐酸、

抗腐蚀材料制成。

8）接口：电气连接采用螺钉压接端子，M20×1.5内螺纹电气接口。

9) 有防爆要求的必须按防爆选型。

10) 射频导纳、音叉等物位开关的设定值应能在现场设定，设定值可在10%-90%量程

范围内可调，但死区应是固定的。

11）接点：瞬动干接点、SPDT。接点容量：220VAC/5A。

12）物位开关的精度等级：±1%。

13）物位开关壳体应为不锈钢材料，防护等级应不低于IP65标准。

14）应提供不锈钢设备标识牌，标识牌上应在工厂内刻上永久性的设备编号。编号内容至少应包括用户名，设备标签号（仪表位号）、设备型号、量程等

15）超声波、微波、雷达、音叉物位计应选用罗斯蒙特、西门子、E+H、ABB、VEGA品牌产品。投标方具体按照仪表清单附表技术参数选择型号，投标方对选型负责。

5.6.4 浮球液位计、磁翻板液位计（能送出4~20mADC信号、二线制、接受DCS的24VDC配电；应能根据需要送出高低报警和控制并适用于所测介质）、电容式液位计、静压式液位计、阻旋式料位计选用：上自仪、川仪、上海雄风、上海凡宜、上海思派等知名产品。

  - 流量计

    - 节流装置

汽水系统的给水、主蒸汽管路的流量测量方式为平衡流量计、标准喷嘴、长径喷嘴或文丘里喷嘴，其他汽水系统管路的流量测量方式为喷嘴、孔板或平衡流量计，品牌采用重庆川仪、江阴神州测控、长春锅炉仪表程控设备或相当于同等档次品牌。汽水系统的给水、主蒸汽管路等高温高压的流量计选型要使用焊接式流量计，不得采用法兰连接式流量计。燃油系统的流量采用容积式流量计，并具备信号远传功能。节流装置应由整段无缝钢管制成，不得存在异种钢焊接的环缝，并出具有效的监检报告和证书（申请获得监检证书的单位名称应与流量计制造商名称保持一致）；同时必须满足《市场监管总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知（市特监函[2018]515号）》的要求），并遵循国家市场管理监督总局颁布的《TSG D7006—2020压力管道监督检验规则》中的相关要求,并提供相应（如型式试验报告等）质量证明文件。

满足以下技术要求：

  - 安装附件应整套提供，包括冷凝器、正反面法兰、螺栓、螺母、紧固件、垫片、前后测量管、取压管座、标签牌等，要求对每个流量孔板、喷嘴法兰进行无损探伤，并出具相关报告，保证配供设备的材质投标方保证整套设备无泄漏，测量精度达1%；焊接的取压孔带管座，长度为200mm。

  - 制造厂在生产前应对节流件的参数进行核算，并把核算结果通知设计院和招标方，在确认后方可投料生产。

  - 当安装的直管段为前2倍管径，后2倍管径时，节流件精度等级应优于2%。

  - 流量测量节流装置性能参数应优于GBT-2624-2006 标准要求。

    - 楔式流量计

投标方提供的楔式流量计精度等级应优于±0.5%，量程比不小于10：1，本体及楔型件材质为不锈钢。投标方采用国产品牌优质产品。

5.7.3 风量流量计品牌采用巴类德尔塔巴、德美热式流量计、ABB托巴等进口品牌。

5.7.4 电磁流量计采用E+H、ABB、横河、Rosemount、西门子、科隆等进口品牌。

  - 炉内CO在线检测装置

5.8.1 炉内CO在线检测系统应为完整的系统，应提供详细的供货清单，包括系统内所有设备、连接、安装附件及安装和检修的专用工具等，并提供现场设备安装指导、静态调试、动态调试时进行全面的指导、确保通过环保验收和调整及必要的培训服务。

5.8.2 应根据机组运行要求、本规范书要求和适用的工业标准，配置完整的、可靠的、先进的焚烧炉CO在线检测系统。此系统应已有垃圾焚烧炉内CO在线检测系统制造、运行的成功经验，并能配合招标方进行国内验厂及业绩考察需求。应具有2个500T或以上垃圾炉排炉工程投运业绩，并提供相应的业绩清单、DCS运行数据（CO含量，氧含量，烟气净化后CO含量，烟气净化后氧含量对比数据图）、现场实物图片、用户评价等。

5.8.3 投标方提供的焚烧炉CO在线检测系统应达到本技术规范规定的功能要求，焚烧炉CO在线检测系统优先采用国内知名品牌，在保证性价比的前提下，可采用聚光、雪迪龙、川仪、森尚、SIEMENS、ABB、SICK或相当于同等档次品牌，其中探头和分析仪及配件建议采用原装进口，并提供原产地证明。产品供应商应保证其产品至少三年的质量保证期限，并保护五年以上的使用寿命期限。

5.8.4投标方在质保期后还应提供长期稳定的技术支持和服务，并应保证在质保期后三年内招标方购买备品备件单价不高于投标方在本合同供货设备与当时市场单价两者之间较低的一个。

5.8.5焚烧炉CO在线检测系统须配置先进的传感器技术，保证测量的可靠性，可采用催化燃烧法、电化学法、激光吸收法或傅立叶红外法等测量原理，投标方必须提供有效期不低于两年的全新传感器。性能要求不低于：浓度量程范围0～4000ppm最高20,000ppm；线性误差≤±1% FS；重复性 ≤0.5%FS。

5.8.6 焚烧炉CO在线检测系统应能同时测量CO和O2含量，CO量程：0-500mg/m3，O2量程：0-25%，响应时间O2<15s，CO<10s，零点、量程漂移指标：＜±2%FS；线性误差：＜1%FS，精度要求：O2在±2.5%读数或者最大量程的±0.5%，CO在±20ppm或者最大量程的±1%。

5.8.7焚烧炉CO在线检测系统设备应为连续采样、在线分析的运行方式，长期运行时间不低于6个月（免维护）。投标方配合招标方进行一二次风调节的闭环控制，如因设备问题导致不能进行整体闭环控制，投标方必须进行维修或更换设备，焚烧炉CO在线检测系统至少能实现以下功能：

- CO含量数值显示；

- CO含量模拟信号输出；

- CO含量越限报警；

- 系统状态指示；

- 系统自诊断功能；

- 系统故障远程报警。

5.8.8系统设计应采用各种抗噪声技术，包括光电隔离、高共模抑制比、合理的接地和屏蔽。

5.8.9整套设备应采取有效的防堵技术措施，保证采样系统管路的通畅。采样探头和采样管线需要加装电伴热。采样探头滤芯的粉尘过滤精度应高于5μm。系统应保证不会由于采样管内积粉，造成管内堵塞，影响系统的正常工作。

5.8.10焚烧炉CO在线检测系统应能够适应安装环境，系统防护等级至少IP65。

5.8.11投标方应主动与招标方联系，共同确定采样点的位置和采样探头的安装方式，以达到满足环保部门要求和准确测量的要求。投标方提出的设备安装位置、安装方式要求，必须满足环保部门验收的要求。

5.8.12所有的材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并能满足现场环境的要求。所有直接接触样气的设备，应采用防腐蚀、耐磨损材质（至少316L或PTFE）.

5.8.13焚烧炉CO在线检测系统与远方DCS的接口采用硬接线实现。投标方提供的焚烧炉CO在线检测系统硬接线信号接口应满足就地及远方DCS的监控需要，并且信号应能通过DCS通讯至烟囱CEMS系统，并上传至环保部门。投标方应确保传输数据的方式和要求符合环保部门验收要求。

5.8.14投标方应提供校正气，校正气量能满足启动后正常校正180天和焚烧炉CO在线检测系统测试用气，投标方提供的所有校正气储存在钢瓶内（采用4L钢瓶）。投标方所提供的校正气应有可追朔性文件、说明其种类、浓度和数量的文件及储气瓶材料的安全数据表，介绍储气瓶和招标方将来购置和储存校正气的说明，或由投标方提供国内合格的标气供应商的有关材料。

5.8.15投标方配供的机柜应能接受由招标方提供的交流220V±10%，50Hz±2.5Hz的单相电源。电源故障应报警，且应送到DCS中进行显示和报警。机柜应为安装在它们内部或上面的设备提供环境保护。即能防尘、防滴水、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物，能耐指定的高、低温度以及支承结构的振动；机柜门应有导电式门封垫条，以提高抗射频干扰（RFI）能力。柜门上不应装任何系统部件；对机柜内需散热的发热元器件，应提供内部循环风及空气过滤器，以保证运行时内部温度不超过设备允许的温度极限值；机柜的设计应满足电缆由柜底引入的要求，外部电缆接线均采用接线端子排方式，而非将电缆直接连接在卡件端子上。信号处理器机柜内的组件、处理器模件或I/O模件之间的连线应避免手工接线；机柜内的端子排应布置在易于安装接线的地方，接线端子排数量布置合理，保证就地电缆接线美观，不采用重叠式接线端子。端子排采用凤凰或魏德米勒产品；机柜内端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽均应由“非燃烧”型材料制造；机柜内应预留充足的空间，使招标方能方便地接线、汇线和布线；所有设备的备用接点应引至端子排上。机柜内的每个端子排和端子都应有清晰的标志，并与图纸和接线表相符。

5.8.16招标方提供一路220V AC±10%、50HZ±5%交流电源（接口在机柜端子排上），投标方设备需要的其它等级的交、直流电源，由投标方自行解决。投标方设备应能够在220V AC±10%的额定电压和50±5%的额定频率状态下正常工作。整个焚烧炉CO在线检测系统内设备的供电均由投标方自行负责。

5.8.17招标方提供的气源为0.4MPa~0.8MPa的仪用压缩空气。投标方应在投标书中提出系统的耗电/耗气量指标。投标方应为每套设备提供仪用压缩空气的过滤装置，至少包括油水分离器。

5.8.18 焚烧炉CO在线检测系统应具有自动校准、自动标定、自动反吹功能。

5.8.19所有设备均应正确设计和制造，在所有正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等问题。投标方提供的设备应功能完整，性能可靠，技术先进。所有材料及零部件（或元器件）均应符合有关规范的要求，且为新型的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。严禁采用带有试制性质的部件、产品质量尚不过关的部件及国家淘汰和厂家换代的产品。易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应能比较方便地拆卸、更换和修理。所使用的零件或组件具有良好的互换性。

5.8.20所有设备应有标志，设备铭牌采用耐腐蚀的金属板制造。铭牌安放在运行人员容易看到的地方，铭牌上刻有：制造厂名称、设备名称、设备型号、设备编码、主要技术参数、出厂日期编码、出厂检验编码。投标方提供的所有技术文件（包括图纸）和设备均采用KKS标识系统，投标方承诺KKS标识系统采用招标方的企业标准。

5.8.21投标方应向招标方推荐随机配备的备品、备件和专用工具的规格、数量和价格，并由招标方认可。

5.8.22投标方应具备先进的培训设备对招标方人员进行培训，并免费提供详细的培训资料。培训费用应包括在合同总价中。培训费用应包括教员工资、教材、图纸、手册等。

  - 氧化锆

    - 氧量仪采用插入式产品，氧量仪的防护等级要求达到IP65等级。

    - 投标方应在投标文件中说明氧量仪探头的使用寿命以及产品的技术特点。

    - 氧量仪具有全自动校验功能。

    - 锅炉烟气含氧量分析仪包括氧化锆探头、测温元件、烟气加热装置、氧量分析仪放大器、标定系统以及全部的探头安装附件。氧化锆氧量分析仪应有可靠的硬件基础和软件基础。分析仪配保护箱，能够耐受现场的恶劣环境。整套氧量计的质保期为2年（自系统正式投运起计）。

    - 招标方对每套锅炉烟气含氧量分析仪提供一路 AC220V电源（电加热装置或其它用电均由投标方自行处理），烟气含氧量分析仪向DCS提供一路4~20mADC模拟信号（装置自供电、输出负载600欧姆）。氧化锆测量精度：±0.05% O2；量程：0~25% O2；

    - 锅炉烟气含氧量氧化锆探头、应能够直接在锅炉本体烟道上安装，用户仅在烟道上提供开孔，全部的探头安装附件由投标方提供。投标方详细说明每种探头的开孔尺寸。

    - 分析仪的设计应使其在运行时维修量最小，维护周期的最短期限是三个月，烟气含氧量分析仪平均无故障时间17520小时，连续工作不需要调校时间三个月。在维护周期内分析仪应在技术规格范围内完成分析功能。

    - 取样探头材质为316不锈钢，防腐、耐磨、抗冲刷，并可耐受烟气环境温度，氧化锆探头防尘管：1600mm 探头:1500mm 耐烟温不小于900℃ 工作温度：0~700℃。

    - 投标方负责氧化锆指导现场安装，并进行调试校验，投标方应提供标定样气及所有附件。

    - 氧化锆分析仪具备在线调整，调整期间对氧化锆分析仪的正常输出不造成任何干扰。并具有现场通讯协议功能。

    - 投标方应提供连接探头和变送单元的原装专用电缆。

    - 氧化锆分析仪采用深圳朗宏、北京中电伊川、苏州兰炼富士或相当于同等档次品牌。

    - 投标方需提供满足现场标定调试需求的氧量计标气2瓶（每瓶至少4L以上）。及标定装置，并负责标定调试。

    - 氧化锆技术数据表

| 序号 | 名 称 | 主 要 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造厂家及产地 |  |  |
| 2 | 取样探头材质 |  |  |
| 3 | 取样探头 耐温性能 |  |  |
| 4 | 取样探头 插入深度 |  |  |
| 5 | 防护等级 |  |  |
| 6 | 精度 |  |  |
| 7 | 量程范围 |  |  |
| 8 | 维护周期 |  |  |

  - 仪表阀

5.11.1仪表阀采用国产或进口优质品牌产品，并满足设计要求。

5.11.2仪表阀体应采用棒材加工制作而成，所有仪表阀门材质应不低于1Cr18Ni9Ti不锈钢材质或满足设计要求。

5.11.3阀门强度必须满足水压试验要求，水压试验压力为1.5倍设计压力。

5.11.4所有阀门阀座泄漏等级不得低于MSS SP-61标准要求。

5.11.5连接阀门与管道采用对焊连接时，投标方按招标方提供的接管规格对阀门接口型式进行加工，阀门接口与管道一致，不允许阀门上焊接异径管。

5.11.6仪表阀选用江苏科维、盐城东信、安徽天康、上自仪或相当于同等档次品牌，进口仪表阀选用Caval、Fitok、Safelok或相当于同等档次品牌并需经招标方确认。

5.11.7与渗滤液接触的仪表阀、仪表接头及相关辅件必须采用316L不锈钢材质。

5.11.8投标方需严格把控仪表阀厂内各生产环节的检查和试验，提供相关的质量证明、检验记录和测试报告，并作为交货时质量证明文件的组成部分。

5.11.9投标方应在每只仪表阀门上配有铭牌，铭牌上至少标明下列内容：

a、用途名称及型号规范。

b、阀门型式，规格。

c、制造厂名，制造许可证编号。

d、产品编号。

e、出厂年月。

f、公称压力（MPa）

g、适用温度（℃）介质。

h、阀门喉径（mm）。

i、检验合格标记，监验标记

  - DYP交流配电柜、锅炉现场配电柜、汽机现场配电柜、综合水泵房配电箱、除氧间配电箱。（根据设计图纸确定放在热工仪表成套设备中还是400V低压配电柜中招标）

5.11.1供货范围

详见盘箱柜清册及相关图纸。

5.11.2  热力配电柜、电源柜、仪表柜技术规范：

5.11.2.1 投标方应根据附件中热工盘箱柜图纸及清册中提供的型号、规格；若仅列有工作参数未给出型号、规格的，投标方应根据清册中提供的有关参数给出对应电气设备的型号、规格，投标方还应提供该电气设备的选型样本及说明书。

5.11.2.2对于有防爆要求的应选用防爆型产品。

5.11.2.3 盘箱柜内主要电气设备的选型：应选用施耐德、西门子、ABB或相当于同等档次品牌,电源开关选用施耐德、西门子、ABB产品或相当于同等档次品牌，双电源ATS选施耐德、西门子、ABB或相当于同等档次品牌，其他电器元件的选型应不低于图纸中所列的相应型号的要求。投标商应在投标书中明确其所选用的各类电器元件的型号和制造厂家。

5.11.2.4 盘箱柜内所有类型接线端子均采用接线端子选用菲尼克斯、威德米勒或相当于同等档次品牌。箱内至少预留20%备用端子。

5.11.2.5 所有盘箱柜的颜色采用待定，盘柜铭牌的内容、规格及材质等均需由招标方确认,各机柜外形结构相同。所有外部接线满足图纸线芯截面的接线要求。预制电缆插件应连接可靠并可承受一定的外力。盘箱柜的前后门上方应有永久牢固的不锈钢标牌，盘箱柜外壳刚度应满足现场要求（最小厚度3mm），盘箱柜内的支撑应有足够的强度。标牌的内容由招标方制定通知投标方照做。

5.11.2.6布置在室内的控制盘、柜，应符合NEMA12（IECIP54）标准。布置在室外的控制盘、台、柜，应符合NEMA4（IECIP56）标准，门边使用密封条,防护等级为IP55。

5.11.2.7控制盘、柜的设计，材料选择和工艺应使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面端正光滑。

5.11.2.8盘、柜应有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间产生的所有偶然应力，保证不变形。

5.11.2.9如盘、柜内仅靠自然通风将引起其内部设备超温或误动作则应提供强迫通风或冷却装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限。

5.11.2.10对于控制盘和控制柜，内部应提供有AC220V照明灯和标准电源插座（除保护柜、保温柜其所有盘柜均设照明，照明单独设两极空气开关）。端子排、电缆夹头、电缆走线槽均应由阻燃型材料制造要求质量优良。端子排的安装位置应便于接线，距柜底不小于300mm，距柜顶不小于150mm，排与排之间距离不小于200mm。每个端子应有编号，每根线的两端应有线号并采用热打印方式打印，其编号与设计图纸一致。

5.11.2.11控制盘、柜的设计应满足电缆或导管由柜底引入的要求。

5.11.2.12热工电源柜总进线端子必须适合电气电源进线电缆接入的要求。所有成套供货范围内的其他仪表设备，应严格按照各设备清册中技术规格供货。

5.11.2.13盘柜的表面磷化处理，采用静电喷塑，亚光桔皮工艺，保证不脱落，耐腐蚀，不变色。

5.11.2.14所有盘柜门锁由投标方提供样品，招标方选定。

5.11.2.15投标方应根据设计院最终确认的盘柜图纸为准。

5.11.2.16 机柜防护等级：室外（或厂房内）IP56，室内（电子设备间）IP52

5.11.2.17 所有配电柜都需配置保护地及工作地接地铜排、柜内到铜排的接地由投标方负责，铜排到接地汇总箱由招标方负责

  - 烟气净化系统仪表

5.12.1烟气净化系统仪表选型原则上与热工成套仪表保持一致。特殊类型可选择其它厂家产品。

5.12.2 阻旋式料位开关叶片必须能折叠，材质必须为304不锈钢及以上。

  - 有毒可燃气体检测系统设备

5.13.1有毒气体检测系统用于主厂房垃圾仓、渗滤液沟通间、乙炔站、氨区及卸料平台等处有毒可燃气体检测，其中垃圾仓和渗滤液沟道间气体检测采用抽取式方案，具体点位设计见附件一要求。1套有毒可燃气体检测系统至少应由气体报警控制箱（气体报警控制器、继电器卡、电流环IO卡、通讯模块及其他附件）、气体探测器、声光报警器等组成。当现场发生有毒可燃气体泄漏时，气体报警控制器能通过声光报警通知现场人员，保证人身安全；有毒可燃探测报警系统应独立组成，通过有毒可燃气体报警控制器接入火灾自动报警系统，探测器与控制器通过4-20mA信号连接，控制器能够同时输出4-20mA信号或通过MODBUS485光纤通讯接入DCS及消防报警系统（详见设计图纸等相关资料）。配合提供消防验收的相关资料，并通过消防验收。有毒可燃气体探测器采用梅思安(MSA）、英思科（ISC）、德尔姆(DMD)或相当于同等档次品牌，外壳防爆等级ExdⅡ CT6 Gb，防护等级IP66,具有CCC认证、防爆认证及计量认证等资质要求。投标方须提供正式有毒可燃气体检测设备制造商针对本次投标项目出具的厂家授权、原产地证明、报关单、质量承诺书及售后服务承诺函等质量证明材料。

5.13.2气体探测器性能指标：

  - 测量气体：H2S、CH4、NH3、C2H2、CO等（具体气体介质请参考设计清单）。

  - 要求外观设计精美、结构紧密、防水性能好，铝镁合金外壳。

  - 隔爆、防腐及低功耗电路设计，可用于工厂条件的1、2区危险场所，无需配接安全栅。

  - 先进的传感器技术，采样灵敏度高，反应速度快，温度漂移小。

  - 探测器可在高浓度及缺氧环境下工作，不会因背景气体而产生中毒现象。

  - 传感器使用寿命长，正常使用条件下，使用寿命为3-5年。

  - 采用CPU智能微处理器技术，全面自诊断功能，漂移小，线性和精度高。

  - 标准的4-20mA信号输出，先进的无线电抗干扰电路设计，传输距离远，可同时提供RS-485信号和继电器信号。

  - 现场OLED显示并提供现场高低声光报警。

  - 探测器应具有双芯片设计，可实现带电热插拔及离线标定。

  - 模块化单元设计，自带红外遥控器，便于调试维护。

气体探测器技术指标（投标方根据实际情况填写）

| 型号 |  |
| --- | --- |
| 检测原理 |  |
| 检测气体 | H2S、CH4、NH3、C2H2、CO |
| 量程 |  |
| 传感器极化时间 |  |
| 重复性 |  |
| 线性 |  |
| T50反应时间 |  |
| 自我诊断时间间 |  |
| 置零 |  |
| 校准 |  |
| 用户接口 |  |
| 显示 |  |
| 输出 |  |
| 数字信号输出 |  |
| 继电器输出 |  |
| 工作电压 |  |
| 连接 |  |
| 工作温度 |  |
| 工作湿度 |  |
| 工作压力 |  |
| 报警 |  |
| 防护等级 |  |
| 防爆等级 |  |

5.13.3气体报警控制器性能指标：

气体报警控制器采用先进控制理论对实时数据进行处理，从根本上消除漏报，减少误报，提高了可靠性。

系统具有中文液晶的显示屏，可以显示气体探测器的当前读数及报警状态，同时可以存储完整的报警历史纪录。

- 小型壁挂式设计，内置16位微处理器，独有的软件滤波技术

- 中文LCD 液晶显示；可选配专用微型热敏打印机进行实时打印

- 每一气体探测器信道单独连续数字液晶显示

- 可设定报警继电器输出的浓度预值

- 完善的故障自检测监控系统

- 有CAN数据总线和RS-485接口

- 有3个报警继电器输出，给出预警、火警和故障输出

- 有4路多线手动联动控制/监视点，对重要设备直接控制和监视

- 可以配接4-20mA接口板,连接16路4-20mA接口气体探测器，可以实现点对点连接

- 可以配接总线的输入及输出模块及总线手动报警按钮

- 低、高和故障报警三种声光报警

- 易于安装维护、操作简单

技术规格

- 主 电 源     AC220V ±20% , 50Hz

- 备用电源    DC24V  12AH 免维护铅酸电池（电池容量根据配接探测器数量确定）

- 功耗        小于120W

- 探测器连线  四总线（2总线+2电源线）

- 配接探测器  总线回路最多可配接96个探测器

- 安装方式    壁挂式

- 可视显示    LCD显示当前气体浓度（ppb，ppm，%vol及％IEL）汉字显示。LED指示报警状态和故障状态，85分贝音频报警器

- 报警设置    低限、高限报警点用户可调，满量程可调

- 事件记录    500个报警故障记录

- 输出接口    4组带手动控制功能的输出继电器

常开/闭触点输出，2A@30VDC，可用于风机等联动设备的控制

总继电器输出

总报警继电器，常开触点输出，2A@30VDC

故障继电器，常闭触点输出，2A @ 30VDC

RS 485 输出

RS-485Modbus协议可连接DCX/SCAPA/PLC等RTU系统

- 温度要求    储存温度   -40°C~85°C

- 工作温度   -10°C~50°C

- 工作湿度   10~95﹪RH(无凝露)

- 电路保护    应用于高湿、震动、机械震动、高温和低温等环境

- 电磁兼容    EMI/RFI protected CE Marked

- 防护等级    IP 66

- 壳体材料    钢板，表面烤漆

  - 电荷法粉尘监测仪

该粉尘仪用于布袋除尘器检漏，安装于垃圾焚烧电厂布袋除尘器出口位置，烟气中含有酸性物质如HCL、SO2等，且流速场为负压-3000~-2000Pa，烟气温度约140-150℃，安装位置环境温度-20~50℃，供应商所提供产品必须满足现场工况使用要求，具有足够灵敏度和测量稳定性，测量示值能客观反映出正常工况和除尘器清灰或布袋泄露工况差别。

采用原装进口FODISCH（福德世）的PFM02型、FilterSense（菲士德）的FDS550型、ENVEA（恩威雅）Dust Alarm40型、Correflow（科孚勒）DS3600或同等档次品牌型号产品，必须提供产品报关单和原产地证明。

具体技术要求如下表所示：

| 电荷法粉尘仪技术要求 |  |
| --- | --- |
| 电源 | 招标方仅提供220VAC电源 |
| 探头材质 | 顶端不锈钢探杆，满足垃圾焚烧烟气环境使用 |
| 插入深度（有效测量探杆） | ＞900 mm |
| 显示屏 | LCD 液晶显示屏（可以显示 mg/m3） |
| 保护等级 | IP 65 |
| 流速 | 约大于 3m/s |
| 露点差 | min.+5 K |
| 最大可工作负压 | -5000Pa |
| 环境温度 | -20℃…+ 60℃ |
| 介质温度 | Max.280℃ |
| 量程 | 0…150mg/m3（ 0-10~150mg/m3）（最大量程不低于150，且高低量程可切换） |
| 精度 | 量程上限2% |
| 模拟信号 (输出) | 两线制4…20 mA |

  - 除尘器脉冲阀

5.14.1本技术规范书对除尘器脉冲阀提出了最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的产品，所用标准如与投标方执行标准发生矛盾，按较高标准执行。

5.14.2主要技术参数

| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单台(只) | 总计(只) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲阀 | R353G230-001-001或SPCN/10593，3寸淹没式， 压力：0.3-0.6MPa ，工作介质：清洁空气 ，电压：DC24V， 使用环境：0℃~65℃ ，空气相对湿度不超过85% ，使用寿命：100万次 |  |  | ASCO、Buschjost或相当于同等档次品牌 |
| 2 | 脉冲阀 | DMF-T-25，1寸直通式，压力：0.3-0.6MPa ，工作介质：清洁空气 ，电压：DC24V， 使用环境：0℃~65℃ ，空气相对湿度不超过85% ，使用寿命：100万次 |  |  | 上海尚泰或相当于同等档次品牌 |

备注：本规范书所列参数可根据最终确认的需求进行调整，调整需书面通知招标方，并得到双方的认可。

5.14.3技术要求

1、产品的工作压力为0.3MPa～0.6MPa，介质为经过除油、除水处理的空气。

2、在产品标称气源压力状态下，电磁阀的工作电压为额定电压的85%时，电磁脉冲阀的开启响应时间应小于0.03s。

3、工作气源压力为0.1MPa时，即可使脉冲阀关闭。

4、产品应能承受0.8MPa的气源压力。

5、在规定的环境条件下，电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于1MΩ。

6、在室温为 5度～35度，相对湿度不超过85%的条件下，电磁线圈对外壳能承受50Hz、250V的电压，历时1min无击穿现象。

7、电磁脉冲阀在承受频率为20Hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常工作。

8、在正常使用条件下，膜片累计使用寿命应大于100万次。

9、阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤。

5.14.4投标方应提供的随机资料：

1、产品合格证书。

2、设备铭牌，应标明设备的相关参数。

3、外购外协附件质量合格证。

4、使用说明书。

5、装箱清单。

6、设备安装图、易损件图纸等相关图纸。

5.14.5服务承诺：

质保期从设备交付正常运行之日起48个月，在质保期内，如因投标方设备质量问题而产生的故障，投标方应负责无偿维修。质保期内，如设备出现问题，投标方接到情况通报后及时到达需方现场。保质期后，如设备出现问题，投标方在接到买方通知后，应及时赶到现场并负责维修，只收成本费。

5.14.6技术服务：

投标方负责免费对招标方人员进行设备安装调试的技术指导、使用、维护的培训，使接受培训的人员能够掌握设备的使用、维护维修等。

  - 其他

5.15.1流量计、变送器、脉冲电磁阀、CO在线监测、有毒可燃气体检测等所有进口设备，投标方应同时提供报关文件及相应发票等质量证明文件。

5.15.2对于仪表成套设备的质保期，除CO在线检测装置、氧化锆氧量计和除尘器脉冲阀质保期已明确要求，其余仪表成套设备质保期规定如下：项目“72+24h”后并由招标方出具竣工验收单为起始日期，质保周期为一年。所以凡在质保期内设备的质量问题，投标方必须无条件执行质保期内的售后服务，免费维修或者更换。如设备需外送维修，需有备件替代（备件由投标方提供），但凡因设备自身原因造成直接或间接经济损失，均由投标方一概负责。

5.15.3手操器质保期为“72+24h”以后，签署设备验收书后3年，凡在质保期内设备的质量问题，投标方必须无条件执行质保期内的售后服务，免费维修，如不能维修则更换。

5.15.4垃圾坑温度和压力测量二次显示表采用一体化显示屏。（尺寸统一为400cm*300cm）

- 外购件品牌要求

# 本技术规范中列出的各外购件制造厂家，投标人可采用或相当于同等档次品牌，如采用或相当于同等档次品牌，投标文件必须在下表中列出。

| # 序号 | # 外购件 | # 技术规范中列出的造厂家 | # 拟采用的或相当于同等档次品牌 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 并在投文件中对所采用的或相当于同等档次品牌的生产能力、技术性能、应用业绩、行业评价等各方面做出说明如下：

- 备品备件及专用工具

  - 投标方向招标方提供备品备件。

  - 投标方保证备品备件长期稳定的供货。对主要设备或与主设备功能相同并接插兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备退出市场后五年(二者之中取时间长的一种)。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。

  - 投标方在质保期后还应提供长期稳定的技术支持和服务。投标方保证在质保期后三年内招标方购买备品备件单价不高于投标方本合同供货设备单价与当时市场单价两者之间较低的一个。

  - 备品备件清单及专用工具

| 1 | 烟气压力 |  | 智能差压变送器(-2.5KPa-2.5KPa) | 根据不同设计添加通用设备规格及主要技术特性 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 给料炉排位置检测 |  | 位移传感器 | ESON 亿盛EDS20-M-3000-A2-10C-3K-HP或相当于同等档次品牌 | 只 | 2 |
| 3 | 布袋除尘脉冲阀 |  | 电磁阀 | 建议此处选择 | 台 | 2 |
| 4 |  |  | 热电阻 | 建议此处选择 | 支 | 4 |
| 5 | 汽轮机润滑油跳机压力开关 |  | 压力开关 | 根据各项目设计院不同设计添加设备规格及主要技术特性 | 台 | 1 |
| 6 |  |  | 压力变送器 | 测量范围：0-10MPa | 台 | 1 |
| 7 |  |  | 压力变送器 | 测量范围：0-1MPa | 台 | 1 |
| 8 | 主蒸汽流量变送器 |  | 微差压变送器 | 测量范围：0-60KPa | 台 | 1 |
| 9 |  |  | 智能绝压变送器 | -0.1～0.15MPa | 台 | 1 |
| 10 |  |  | 压力表 | -0.1～0MPa | 台 | 2 |
| 11 |  |  | 压力表 | 0～1MPa | 台 | 2 |
| 12 |  |  | 温度表 | 0～100℃ | 台 | 2 |
| 13 |  |  | 温度表 | 0～300℃ | 台 | 2 |
| 14 |  |  | 耐磨热电偶 | 不同尺寸（材质同第一烟道耐磨热电偶材质） | 台 | 5 |
| 仪表成套专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 手操器 |  | 劲仪 JY521或相当于同等档次品牌 | 套 | 1 |
| 2 |  |  | 检修组套 |  | SATA 03790或相当于同等档次品牌 | 套 | 1 |
| 3 |  |  | 万用表 |  | FLUKE 18B+或相当于同等档次品牌 | 台 | 1 |

- 技术服务

  - 项目管理

投标方指定负责本工程的项目经理，负责协调招标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装指导、调试验收等。

负责本项目投标方的项目组如下:

| 学历、职称、经历 人员类别、姓名 | 学历/职称 | 从事本专业工作时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10年以上 | 5至10年 | 5年以下 |
| 一、项目组负责人及成员 (如下所列) |  |  |  |  |
| 项目经理 | 本科/工程师 | ∨ |  |  |
| 项目技术负责人 | 本科/工程师 | ∨ |  |  |
| 项目成员 | 本科/工程师 |  | ∨ |  |
| … | 本科/工程师 |  | ∨ |  |
| 二、培训人员 |  |  |  |  |
| … | 本科/工程师 |  | ∨ |  |
| 三、现场服务人员 |  |  |  |  |
| … | 本科/工程师 |  | ∨ |  |

  - 技术文件

    - 投标方提供的资料将使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，其中提供的图纸资料为10套。其中提供给设计院2份，业主8份。并同时提供AUTOCAD-R2004电子文本（光盘），文本文件使用WORD2003或EXCEL2003。

    - 资料的组织结构清晰、逻辑性强，资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。投标方提供的图纸资料应加盖工程图纸专用章。

    - 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签定后3天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标方确认。

    - 投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。投标方须满足以上四个阶段的具体要求。

    - 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也将及时免费提供。

    - 投标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

    - 投标方在订货前向招标方提供资料，如：鉴定证书、产品说明书、典型说明书、安装图和设备的主要技术参数。

    - 如是进口设备，投标方负责向海外制造商取得所需的资料，并提供给招标方。

    - 投标方提供的文件：

- 电、气量消耗表

- 设备清单一览表(包括名称、规格、材质、重量、数量、电机功率、供货厂家及产品选型样本)

- 典型安装图

- 典型接线图

- 电气原理图

- 操作手册

    - 下列图纸在产品出厂前提供（6套纸版、1套电子版）：

- 设备安装图；

- 主要部件的装配图；

- 供货设备汇总清单；

- 工具汇总清单；

- 仪表汇总清单；

- 图纸、资料汇总清单；

- 单台设备安装、操作、使用手册(包括保养及维护手册) 5套；

- 产品制造合格证1套；

- 产品发运装箱单1套；

- 产品出厂检验报告单1套；

- 设备出厂试验报告；

- 有关设备的性能曲线；

  - 联络会

    - 在整个合同执行期间，根据工程需要需召开工程专题联络会，暂定四次，在开封或投标单位所在城市召开。

    - 联络会结束时，双方应签署会议纪要。

- 工程服务

  - 如招标方提出要求，投标方派技术人员指导现场安装指导和配合试运行。

  - 投标方派出的人员在现场工作期间遵守现场工作的规定。

  - 投标方自行支付所需交通、生活和其它各项费用，招标方仅为其提供便利和办公室。

- 设备监造、试验、验收

  - 投标方在制造过程中，应对设备的材料、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本规范书和已确认的设计图纸的要求。

  - 招标方应有权在任何时候，对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。

  - 此外，还应进行工厂验收试验、演示和现场试验。

  - 在试验、检查和演示过程中，如发现任何不符合本技术规范要求，投标方都必须及时更换。由此而引起的任何费用都应由投标方承担。

  - 工厂验收试验和要求

    - 投标方在仪器仪表出厂前，应事先通知招标方，招标方可派员对出厂检验过程进行监督。

  - 设备监造

    - 招标方认为必要时可进行设备监造。投标方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

- 安装与调试要求

  - 投标方在安装与调试过程中负责指导。

  - 投标方提供所供设备进行安装检查、维护所必需的专用工具。

  - 在安装和调试前，投标方技术服务人员向安装调试单位进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

- 培训

  - 投标方提供招标方认为必要的培训，这种培训可在工程现场或投标方所在地（不少于4人次/15天）进行，并不引起任何的费用增加。

    - 培训的基本内容

  - 设备基本结构和工作原理。

  - 设备安装、操作、维修维护的要求及方法。

  - 各种工具(包括专用工具)的名称及使用方法。

  - 安装、调试示范。

  - 试验方法和要求。

  - 图纸交底。

  - 培训时间、地点要求

现场培训安排在安装调试阶段的安装现场。具体培训时间根据工程进展情况双方确定。

- 交货进度

  - 本次招标范围内设备到货时间为：【     】年【  】月【  】日。

附件一：

| 序号 | 项目规模 |  | 1*500/600 | 2*300/350 | 2*400/500/600 | 2*750 | 3*750 | 4*750 | 1*850 | 2*850 | 气体报警控制器数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 | 气体成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卸料平台 | 甲烷CH4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 1 |
|  |  | 硫化氢H2S | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 |  |
| 2 | 垃圾池 | 甲烷CH4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 2 |
|  |  | 硫化氢H2S | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 |  |
|  |  | 一氧化碳CO | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 |  |
|  |  | 氧气O2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 渗滤液沟道间（含过渡间和渗滤液泵间） | 甲烷CH4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
|  |  | 硫化氢H2S | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | 一氧化碳CO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | 氧气O2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | 蓄电池室 | 氢气H2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 天然气点火燃烧器 | 甲烷CH4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 激波吹灰系统（乙炔瓶间） | 乙炔C2H2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 燃油泵房 | 柴油 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 氨水罐和氨水分配阀组区域 | 氨气NH3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 飞灰暂存库 | 氨气NH3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 厨房（含液化气罐间） | 甲烷CH4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 主厂房中控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 注：表中未覆盖的项目可燃有毒气体探测器具体数量按如下方式计算：等于垃圾池厂房长度除以10,向上舍入取整。布置时以垃圾池长度方向中心线为基准点，延两侧展开布置。主厂房中控室设置一套气体报警控制器，并与消防系统进行联动。依据《垃圾焚烧发电厂安全生产评价导则》垃圾池和渗滤液沟道间两个区域采用抽取式测量方案，降低维护人员安全风险，延长探测器设备使用寿命。监测仪表及报警控制器均支持总线通讯，仪表同时支持4-20mA信号输出，报警控制器应与消防控制系统联动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |