附件二：

境外1021F垃圾焚烧发电项目

10.5kV高压开关柜设备

招标内容和技术规范

光大环保（中国）有限公司

2026年06月

1 总则

- 本招标范围和技术规范书适用于【境外1021F】垃圾焚烧发电项目（以下称“项目”）10.5kV户内金属铠装封闭移开中置式开关柜及其附属设备，招标书中提出了对开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、指导安装、试验、调试、验收和试运行等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务的要求。

- 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书和国标GB、IEC和ANSI最新版本工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，那么招标方认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。如果有异议，应以书面形式明确提出。在征得招标方同意后，可对有关文件进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。在签定合同之后，招标方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

- 投标方对开关柜的成套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商事先征得招标方的认可。如果设备不能实现性能要求，投标方必须增加硬件或服务来完成，费用由投标方承担。投标方应对所供设备运行性能和质量进行担保，质保期内，投标方应免费负责维修或更换。

- 本技术规范书经技术澄清及双方确认后，作为合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。

- 投标方应提供的资格文件：

投标方在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

1.7.1 已设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格，5年内具有至少2个同类型设备已结算完成的合同业绩，已证明安全可靠。在同类设备安装、调试、运行中未发现重大的设备质量问题或已有有效的改进措施。

1.7.2 投标方拥有的有权威机关颁发的ISO-9001系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.7.3 投标方具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

1.7.4 投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.7.5 投标方提供的同类设备的型式和例行试验报告。

1.8投标人有责任配合招标人进行工程设计，包括应招标人要求参加工程及设计联络会。

1.9技术澄清是开标过程的重要环节，投标人必须安排专业技术人员参与招标人的开标。

1.10 本设备技术规范书未尽事宜，双方协商确定。

1.11 投标方承诺所供产品不存在任何侵犯他人知识产权问题。如果在后续阶段出现任何侵犯他人知识产权的纠纷，所有责任均由投标方承担，招标方不为此承担任何责任。

1.12投标方提供的设备应能确保通过所在地的电力质检及供电部门验收，并出具中亚五国业绩（如有）。

2 工程概况

- 项目地理位置及当地交通条件

本项目位于乌兹别克斯坦费尔干纳州，海拔725米。

- 气象资料

费尔干纳州属于大陆性干旱气候，具有明显的季节差异。冬季温和，1月平均气温约2-3℃；夏季炎热干燥，降水稀少，昼夜温差大。

- 地震烈度

该地区地震基本烈度为【8】度。

- 工程建设规模及工程进度

项目本期规模为【2】炉【1】机，装设【2】台日焚烧处理生活垃圾【750】吨机械炉排锅炉，相应配套【2】台余热锅炉，余热锅炉产生的过热蒸汽通过【1】台【50】MW汽轮发电机组，实现能源的综合利用。电厂以【1】回【110】kV线路接至上级开关站。电厂内【1】kV系统采用单母线分段接线，本期【1】台机组经【1】台【63】MVA升压变以发变组单元接线型式升压至【110】kV母线。

3  规程规范、执行标准

投标方提供的设备和配套件应遵循以下最新版的国家标准及有关行业标准（国标未列部分参照IEC标准），但不限于此。

GB3906  	     《3-35KV交流金属封闭开关设备》

DL/T 403        《10-35kV户内高压真空断路器订货技术条件》

DL/T 402        《交流高压断路器订货技术条件》

SD318           《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T 538        《高压带电显示装置技术条件》

DL/T 404        《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T 539       《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

GB311          《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》

GB2706     	  《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB3309 	     《高压开关设备常温下的机械试验》

GB11022        《高压开关设备通用技术条件》

GB763           《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB11022		  《高压开关设备通用技术条件》

IEC298  		  《1KV以上52KV以下金属封闭开关设备和控制设备》

Q/JDAT3    	  《户内交流高压开关柜和开关订货技术要求》

GB1984     	  《交流高压断路器》

GB1207          《电压互感器》

GB1208         《电流互感器》

GB3047         《面板、架和柜的基本尺寸》

GB2423.1- GB2423.2《电工电子产品基本环境试验规程》

GB2423.4       《电工电子产品基本环境试验规程》

GB4205	        《控制电气设备的操作件标准运动方向》

GB2681	        《电工成套装置中的导线颜色》

DL404         《户内交流开关柜订货技术条件》

GB/T 14537-    《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》

GB 6162-       《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》

GB14285-       《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB50171-       《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

DL/T5136       《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

DL/T5137       《电测量及电能计量装置设计技术规程》

国能发安全〔2023〕22号《防止电力生产事故的二十五项重点要求》

《国家电网有限公司18项电网重大反事故措施》

IEC-439-2国际电工委员会标准

以上标准均按最新标准执行

4 技术要求

4.1 技术参数和性能要求

  - 一般原则

投标方保证所出售给招标方的投标范围设备是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，完全符合本投标范围及附件规定的质量、规格和性能的要求，所提供的设备经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。

投标范围设备可投运时间每年不少于8000小时。

投标方提供设备的检验程序、试验记录和监造计划及内容。

投标方应提供各投标产品的真实有效的型式试验报告及产品合格证书。

  - 装置概况

装置标称电压：12kV

装置额定频率：50 HZ

装置中性点接地方式：  中性点不接地

  - 开关柜主要技术参数

开关柜型式：

KYN28A-12及KYN18-12(8BK86-12)   户内金属封闭铠装移开中置式高压开关柜

| 内 容 |  |  | 发电机出口开关柜 | 厂用段 开关柜 | 保安段 开关柜 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压（kV）： |  |  | 10 | 10 | 10 | 各部分温升符合GB/T11022的要求。 |
| 最高运行电压（kV）： |  |  | 12 | 12 | 12 |  |
| 额定频率（Hz）： |  |  | 50 | 50 | 50 |  |
| 额定电流（A） | 柜体主母线 |  | 见图纸 | 见图纸 | 见图纸 |  |
|  | 开关 |  | 见图纸 | 见图纸 | 见图纸 |  |
| 额定热稳定电流（方均根值kA）：4秒 |  |  | 40 | 40 | 40 |  |
| 额定动稳定电流（峰值kA）： |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 雷电冲击耐压（峰值kV）： |  | 真空开关柜 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |  |
| 1分钟工频耐压（方均根值kV）： |  | 真空开关柜 | ≥42 | ≥42 | ≥42 |  |

  - 真空断路器

4.1.4.1 发电机出口断路器规格及型号:发电机出口专用断路器采用采用不低于西门子3AH3、ABB VD4-G、伊顿VCP-WG、AEG VB2 PLUS(原GE VB2 PLUS)系列产品（或施耐德品牌中不低于其性能的产品）或相当于同等档次品牌,发电机出口断路器真空泡要求为原装进口，且发电机出口断路器需要有KEMA试验报告，投标单位需要对所选产品负责，且需将相关证明文件需要附在投标文件中。

额定电流;【5000】A

额定开断短路电流：【40】kA  （其中发电机出口断路器为≥40KA ，且不小于设计院设计值）

短路关合电流：【 100 】kA

开断非周期分量：	≥【60%】(其中发电机出口断路器为≥60% ，且不小于设计院设计值)

操作循环：	分-0.3s-合分-180s-合分

机械荷载：	静荷载≤ 1000kg、动荷载（向下）≤1500kg

热稳定电流：40kA，4秒

机械寿命次数：≮30000

雷电冲击耐受电压（峰值）：≥75kV

一分钟工频耐受电压（有效值）：≥42kV

合闸时间：	≤75ms，

跳闸时间：	≤50ms，

开断时间：  ≤60ms，

机构形式：弹簧操作机构，具有手动/电动分合闸功能

操作电源电压：	220V DC

辅助开关常闭接点10个，常开接点10个。均引至端子排。手车工作位置不少于2对，手车试验位置不少于2对，均引致端子排。二次插头不少于58芯，备用插头均引至端子排

断路器的合闸回路电压在额定值的80%~110%范围内能关合额定电流；断路器的分闸回路电压在额定值的70%~110%范围内能可靠地分闸。

真空断路器开断空载变压器的过电压不得大于2倍相电压，真空断路器切合10km空载电缆线路的过电压倍数＜2.5倍，并能开断空载电缆电流25A

断路器本体应具有可方便解除的“防跳”功能，在一次合闸指令下只能合闸一次。

4.1.4.2  并网线路（主变低压侧开关、10kV母线开关、10kV保安电源进线开关）断路器采用ABB VD4系列、西门子3AE系列、施耐德HVX系列、伊顿E-VAC、AEG VB2 PLUS(原GE VB2 PLUS)系列或相当于同等档次品牌,投标方须出具投标产品质量保证函、供货发票（合同签订后提供）。其余间隔断路器及隔离手车的规格及型号:断路器采用常熟开关CV2系列、无锡博耳BV12系列、正泰NV2系列、大全DQV、天水长城EVS1P-12、杭州之江VHS2-12系列、厦门华电VEP-12系列，或相当于同等档次品牌，或投标厂家自己研发的配套10kV真空断路器,所选中压断路器必须符合国家标准(GB)、电力行业标准(DL)及IEC标准并出具相关证书和业绩，其中断路器选用固封极柱式真空断路器，且真空泡需采用进口或合资光产品，投标方须出具投标产品质量保证函、供货发票及型式试验报告（合同签订后提供）。

额定电流;【630/5000】A

额定开断短路电流：【40】kA

短路关合电流：【100】kA

开断非周期分量：	≥40%

操作循环：	分-0.3s-合分-180s-合分

机械荷载：	静荷载≤ 1000kg、动荷载（向下）≤1500kg

热稳定电流：40kA，4秒

机械寿命次数：≮30000

雷电冲击耐受电压（峰值）：≥75kV

一分钟工频耐受电压（有效值）：≥42kV

合闸时间：	≤75ms，

跳闸时间：	≤50ms，

开断时间：  ≤60ms，

机构形式：弹簧操作机构，具有手动/电动分合闸功能

操作电源电压：	220V DC

辅助开关常闭接点10个，常开接点10个。均引至端子排。

断路器的合闸回路电压在额定值的80%~110%范围内能关合额定电流；断路器的分闸回路电压在额定值的70%~110%范围内能可靠地分闸。

真空断路器开断空载变压器的过电压不得大于2倍相电压，真空断路器切合10km空载电缆线路的过电压倍数＜2.5倍，并能开断空载电缆电流25A

断路器本体应具有可方便解除的“防跳”功能，在一次合闸指令下只能合闸一次。

  - 电流互感器（计量用的电流互感器需提供供电公司计量校验报告，额定电流比、准确度等级按供电公司要求确定，以最终确认图纸为准）。

  - 电流互感器型号：采用大连一互、大连二互、大连北方电流互感器厂品牌产品，或相当于同等档次品牌。

环氧树脂浇注型，满足相关GB、IEC标准和本技术规范要求。开关柜中的电流互感器的技术数据满足设计要求，具体参数详见订货图。其二次绕组按设计要求在端子排上进行连接。电流互感器保护级和测量级要求分别设置以满足不同准确级、不同变比（保护用CT变比与测量用CT变比之差不大于2：1）、不同二次负担的要求。电流互感器布置在电缆间隔内便于维护和检修。开关柜中的电流互感器的技术数据按订货图，且满足最终设计要求。

供方按图供应零序电流互感器并安装在柜内,要考虑装设电缆的方便。

CT额定电流比：	参照设计院图纸要求配置，施工图阶段可能会做调整。

准确度等级：

热稳定倍数：发电机出口开关柜及主变低压侧开关柜：【40】kA/4s

其它开关柜：【40】kA/4s

动稳定倍数：100kA

  - 电压互感器柜

电压互感器型号：采用大连一互、大连二互、大连北方电压互感器厂品牌产品，或相当于同等档次品牌。

额定电压：           按照图纸要求

电压比：	           按照图纸要求

准确等级：           按照图纸要求

二次负载(VA):        按照图纸要求

电压互感器的一次侧熔断器，其允许的遮断容量应不小于真空断路器的开断容量。所有PT开口三角绕组带微机消谐装置.消谐装置能实时显示系统时钟及PT开口三角电压不同频率的电压分量，能实时监测电压互感器PT开口三角处的电压和频率，当发生铁磁谐振时，装置能瞬时启动无触点消谐元件，产生强大阻尼，从而消除铁磁谐振。装置工作电源： DC220V

PT柜满足接地电容要求时优先采用普通PT柜，微机消谐装置采用一二科技、保定卓瑞、优耐特公司、安徽一天，或相当于同等档次品牌。

  - 过电压保护器（避雷器）：

各出线开关需加装组合过电压保护器（避雷器），配置回路详图纸要求，每个馈线回路（包括备用回路）装，均采用自脱离式三相组合式过电压保护装置，能够有效限制雷击过电压和操作过电压（提供相地和相间过电压保护）。过电压保护装置装在开关柜电缆室内，所有过电压保护装置必须具备过电压保护、短路故障自脱离、动作计算、信号输出、通讯联网等功能。过电压保护装置选用上海合凯、保定卓瑞、安徽一天、合肥申通，或相当于同等档次品牌。

4.1.9 接地开关

接地开关在开关柜前操作。接地开关在闭合、断开两个位置时均能锁扣，按地与否应能在柜前有标示。接地开关应具有机械联锁功能，以防止误操作。

动热稳定要求同主开关

柜前操作、机械联锁

采用快速接地开关

带5对辅助开关

- 4.1.10开关柜智能操控装置

开关柜状态智能操显装置具有带电状态显示器的功能，并安装有分合闸、储能、就地/远方操作开关（PT柜只需状态显示功能）。开关接点的型式以设计院要求的控制原理图为准。采用保定卓瑞、江阴斯菲尔、杭州比高电力、蒂森南自、珠海埃克森品牌产品，或相当于同等档次品牌;所选产品质保不少于1年。根据《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》规定，本工程高压开关柜内装设荧光光纤在线测温系统，对高压开关柜断路器柜静触头温度（共6点）进行实时在线监测和故障报警，除可就地显示报警信息外，还能通过RS485口传至监控后台，并能实现远程监控。HQ-12测温系统装置必须通过与开关柜一体化的型式试验，并提供相关检验报告。该系统由荧光光纤解调仪，传感探针，荧光光纤，监测应用软件组成。测温范围：-20~+150℃，测温精度：±1℃，带RS485通讯接口，接触式测量方式，为了满足绝缘要求，探头直径不大于3.2mm，能够保存温度数据和报警温度时间等参数，探头寿命不小于25年。开关柜荧光光纤温度在线监测系统选用西安和其光电、北京浩兴达科技、杭州国顺光电系列或相当于同等档次产品;所选产品质保不少于1年。

- 4.1.11 零序电流互感器

零序电流互感器型号: 与电压、电流互感器同品牌，零序电流互感器参数满足小电流选线装置要求。

进线、馈线柜出线电缆的零序电流互感器包括在供货范围内。零序电流互感器的个数应根据出线电缆的根数而定；具体见电气主接线系统图。

馈线柜出线电缆的零序电流互感器的固定支架包括在供货范围内。

零序电流互感器的直径发生变化，价格不发生变化。

- 4.1.12 电度表及多功能电力仪表

电度表(需带通信接口)：保安计量柜内装设电度表（配置电度表架），精度不低于0.2S（满足当地电网公司要求），采用专用电能计量端子排、柜门设置观察窗且选型须满足供电部门要求。

综合电力测试仪表：根据本项目所在地的供电局对现电能质量的通用要求，不允许电能质量（谐波、功率因数和电压波动）低于监管要求的水平，须具备总谐波畸变（THD）： 电流和电压，谐波：装置能够计算任何波形的总谐波畸变（THD），能够运算 2～63次的谐波含有率。波形捕获将根据用户的要求或任何指定的设置点来触发，波形捕获将捕获三个电压（线-线）和三个电流波形。每个波形在每个周期同时取样不少于 128 点。事件的捕获提供能够记录的短期事件的捕获特征为每个波形捕获周期数据，用户将能够决定事件捕获前后周期的数量，事件记录32条报警线路，监视报警线路，继电器动作读数。供电方式：从系统可靠、安全防护及仪表本质安全出发，工作电源为AC/DC 24V。通讯规约：具备485通讯与4-20mA后台连接。所有电流电压表及多功能智能彩屏谐波表采用保定卓瑞、珠海施诺、杭州比高电力、帝森南自产品，或相当于同等档次品牌。所选产品质保不少于1年。

- 4.1.13 电压互感器高压熔断器

具体见10kV一次系统图

4.1.14 弧光保护装置

接入系统报告要求，10kV出线、10kV变压器及10kV电动机应配置电弧光母线保护。按此要求高压开关柜应装设快速动作弧光保护装置，以避免高压开关柜发生弧光故障时产生的电弧光对设备及人员造成的严重伤害。选用南京国电南自电网自动化、河北昌威电气、斯德尔智能科技（保定）公司产品，或相当于同等档次品牌。

a）电弧光保护装置设置详见图纸，并与电力监控系统实现通讯。

b）装置在电压中断500ms(220V AC/DC)内，仍正常工作。

c）每个出线开关柜装设一台快速动作电弧光保护装置，在每个开关柜的电缆隔间及开关室配置弧光传感器，当发生弧光故障时，应快速断开本间隔断路器、快速隔离故障。

d）具有 RS 485 等通讯接口，与电力监控系统进行数据通讯。

e）采用全数字化设计，能够实时线性采集并计算当前的弧光值和电流值，保护判据可在本机显示屏中任意组合。

f）实时显示测量的各种数值，装置工作状态信号、各种参数设置、事故追忆、故障定位等信息。

g）记录最新20条事故记录，每条事故记录详细记录事故时刻的时间、传感器位号、弧光值、电流值等信息。

g）根据现场需要，灵活设置各种参数，如：弧光阈值、电流阈值、电流辅助投入/退出，以及通讯参数、时间参数等。

h）详细记录发生故障的传感器地址，以及故障保护时刻的弧光值、电流值、时间等信息，且掉电不丢失。

i）采用故障弧光判断、辅助电流、电源等一体化设计，以增强抗干扰能力。

j）详细记录发生故障的传感器地址，以及故障保护时刻的弧光值、电流值、时间等信息，且掉电不丢失。

k）多路冗余通讯接口，可以实时上传弧光值、电流值、信号状态值等信息。

l）多路冗余通讯接口，可以实时上传弧光值、电流值、信号状态值等信息。

m）弧光保护装置必须通过国家继电器检测中心的型式试验认证和电磁兼容检验。

n）电弧光保护装置的设备组成及要求如下：

(1) 馈线电弧光保护装置：

可接入 1路电流，电流输入有不低于 10 倍的线性范围。

可接入＞3个弧光传感器。

装置直接接收弧光传感器的弧光信号，光信号传输，光电转换在装置内部完成。

支持过流和弧光双重判据。

具有弧光故障定位功能。

支持不间断自检。

配备至少4路快速跳闸出口，跳闸出口必须使用符合IEC255-23保护继电器标准的机械式跳闸接点，以保证系统的可靠性，

(2)  弧光传感器：

至少 240°的检测范围，光纤连接至馈线电弧光保护装置，用于弧光的实时监测。

采用无源、点式采光方式，设备之间、传感器与设备之间采用专用光纤连接，以增强抗干扰性能。

o）馈线电弧光保护装置应具备以下功能：

电弧光整个系统具有完善的实时在线自检功能。弧光保护装置必须具备液晶显示装置当前的状态。

电弧光保护装置具备弧光故障定位指示功能，应能准确的判别弧光发生的具体位置，以便事故的及时处理和分析。

电弧光保护装置典型的带电流闭锁判据时的动作时间不大于10ms。

电弧光保护装置需至少提供1组大于 5A、250V 接点容量输出的快速接点。接点性能必须符合 IEC255-23 保护继电器标准的机械式跳闸接点要求，继电器需满足耐压、绝缘、稳定性、防静电性的要求。

电弧光保护装置跳闸接点必须保证快速动作的可靠性；跳闸继电器必须经启动回路开放，以保证不出现因为误信号造成跳闸接点误动作。

4.1.15 发电机中性点电阻柜

1、工作环境

a) 系统额定电压：10.5kV；

b)  额定频率：50Hz；

2、系统组成

成套装置主要包括单相接地变压器、电阻器、隔离开关和电流互感器等配套设备。

a) 单相接地变压器

额定容量： 80kVA；

额定电压：一次侧10.5kV，二次侧0.173kV；

硅钢片：采用进口冷轧高导磁晶粒取向硅钢片，并采取有效措施避免涡流。

绝缘材料：干式，环氧树脂浇注全绝缘；

绝缘等级：F；

温升：在额定运行条件下，不超过100K；

绝缘水平：

工频耐压：35kV；

雷电冲击耐压：75kV；

冷却方式：AN；

局放：≤10pC。

b) 电阻器

额定电阻值：二次电阻0.49Ω，

额定通流时间：10s。

绝缘水平：

工频耐压：35kV；

雷电冲击耐压：75kV；

长期运行电流下允许温升：385K；

短时通流允许温升：760K；

电阻率：1.09μΩm；

电阻材料熔点：≤1400℃；

热容量：≥350J/cm3·℃；

外壳最高允许温度：70℃；内电阻元件：≤760℃；

电阻器中的电阻元件应确保在工作温度范围内的电气和机械的稳定可靠，且电阻材料应为进口高性能电热合金（R18）。

电阻柜内配有智能控制部分。智能控制器正常时应可监视中性点不平衡电流、电阻片、电阻柜的温度，单相接地故障时，应可记录接地电流大小、接地时间、电阻片、电阻柜的温度变化及接地动作次数并应预留通讯接口（MODBUS通信协议），可将检测、记录的信息传递至主控室监控系统。

c) 电流互感器

安装位置：末端；

变比：20/1A；

精度：0.5；

容量：10VA。

d) 隔离开关

额定电压：10.5kV；

额定电流：400A；

手动操作机构。

- 3、二次接线

- 所有元件外接引线均应经端子排接入或引出，端子应留有20％裕度；每个端子上连接的导线为一根。

4、 铭牌和标志

a) 每台柜体均设一个铭牌，铭牌装于每个柜体的正面的中部。

b) 柜体的电气元件，在靠近元件的上方应标志文字符号，各电路的导线端头及每一个端子标志相应的文字符号。文字符号应用耐擦的颜料书写或打印，所有文字符号均应与接线图上的文字符号一致。

5、 柜体

进线方式：上进下出；

防护等级：IP42。

柜体颜色：待设计联络会上确定

发电机中性点电阻柜选用保定卓瑞、保定天威恒通、南京纳恩公司产品，或相当于同等档次品牌。所选产品质保不少于1年。

4.2 开关柜结构总的要求

- 开关柜应是全封闭型，高压开关柜的母线室、开关室、电缆室、二次控制小室应进行金属全分隔，并具有各自独立的过压释放通道,柜体侧板、面板为冷轧钢板，厚度为2.0mm，经过除油、除锈或磷化处理后，采用环氧树脂粉末高温静电喷塑、固化处理，面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化，保光保色性好，不低于国标要求。框架为优质敷铝锌钢板，厚度不小于2.5mm，经数控设备多重折弯后用高强度拉铆螺母及8.8级高强度螺钉栓接而成，外形色泽漂亮而且不用表面处理，能够很好的防污和腐蚀。除通风、排气口外，不用网状编织物、不耐火或类似的材料制造，坚实牢固，平整度高，密封性能好。面板漆平整光滑，附结牢固。柜体应留有足够通风、排气孔洞，保证开关散热性能、效果。

- 开关柜在工作状态及进行维修时，应防止操作人员与带电部分接触。手车式断路器断开时，要具有带自动锁扣的金属防护板，可同时自动隔离电缆侧和母线侧。开关柜前、后柜门应预留安装电气五防机械锁及按钮罩锁的位置。

- 金属部分的接地

所有开关柜要采用铜接地排并连成一体。接地铜排的截面应能承受至少40kA、2秒钟的热稳定短路电流，并具有国际或国内权威的独立测试机构的型式试验报告。

手车式断路器小车应具有滑动触头，并在任何位置，小车不带电部分应与接地铜排相连，滑动触头与滑动触头座配合成套（采用捆绑式梅花触头），触头座与主接地排采用铜材连接。

- 隔离设施

断路器可以手车分离，开断时母排和馈电回路之间应保证隔离。为了防止操作人员接近带电的固定触点应设置安全防护板，该防护板应能掩盖母排及馈电侧的三相固定触点，锁扣装置能将防护板闭锁。试验、运行位置的操作均应闭门进行。

- 柜内各配套元件均采用全工况绝缘验证合格的优质产品：空气绝缘净距离>150mm，绝缘件爬电距离≥20mm/kV。

- 柜体的门、手车、断路器分、合状态，母线侧电源、接地开关之间需有坚固可靠的五防机械联锁，所有柜均要具备防止电气误操作的五防功能，并应符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》的要求。防护装置应安全可靠，操作灵活，应优先采用机械闭锁。

- 接地开关处在分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置；仅当断路器手车处于试验位置或柜外时,接地开关才能进行分,合闸操作。

- 手车在工作位置及试验与工作之间任一位置，接地开关都不能合闸；

- 手车在工作位置时，二次插头被锁定不能拔除；

- 当断路器手车无论在工作或试验位置，只要断路器合闸时，手车都不能移动；

- 当手车在试验与工作之间任一位置时，断路器不能操作。

- 应考虑由于内部组件故障引起室内过电压及压力释放装置喷出气体的影响。压力释放通道不允许面向操作人员。过压释放应具有国内或国际权威机构的独立测试机构的内部燃弧试验报告，确保人身安全。投标方需提供内部燃弧试验报告。

- 金属封闭高压开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧的燃烧时间和延烧范围。

- 电源进线柜按图纸、馈线柜采用电缆下出线，电缆搭接点高度应高于柜底板>200mm。 底板上需备有锥体形橡皮密封垫及电缆夹件。电缆安装后电气安全距离≥200mm。

- 开关柜的所有部件应有足够的强度, 应能承受100kA动稳定电流所引起的作用力而不致损坏。

- 柜与柜之间的小室应留孔互通，孔的边缘应带有绝缘边框，既便于通讯电缆的敷设又不会损伤电缆。

- 开关柜内手车式断路器的推拉应灵活方便,用途、规格相同的手车式断路器应有100%互换性。

- 开关柜的防护等级为IP42。

- 开关柜颜色：待设计联络会上确定。

- 开关柜名称正反面标牌按用户提供的铭牌要求制作。

4.3 开关柜的排列顺序：见10kV一次系统图

4.4 开关柜内主母线和分支母线：

主母线和分支母线采用全程镀锡精轧铜排，含铜量为99.99%（注明铜排生产厂家），提供生产厂家质量检验合格单，螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力应保持不变，每个连接头应不小于四个螺栓。

| 设备名称 | 额定工作电流 | 母线型式 | 母线截面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kV 发电机出口开关柜 | 5000A | 矩型母线 | 见图纸 |
| 10kV 厂用段开关柜 | 5000A | 矩型母线 | 见图纸 |
| 10kV 保安开关柜 | 1000A | 矩型母线 | 见图纸 |

母排安装方便，灵活且要十分牢固。整套柜体在出厂前按招标方平面布置图联屏，贯通母排长度大于4个柜，贯通母排紧固组装后，做整体耐压试验，并对母排做好标记，分解发货；以保证柜间、母排留孔精确，到货后能直接进行安装。

面对开关柜从左至右依次为A、B、C相；相序排列符合IEC298规定。

主母线支持件和母线绝缘物，应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应基本保持不变。

4.4.1 各柜内主母线及分支母线规格选用按10kV供电系统图要求配置。

4.4.2 母线连接处和母线均应带热缩绝缘护套或者环氧粉末涂敷，抗老化使用年限大于30年，母线套管及母线绝缘材料应具有低吸潮性,在设备使用寿命期内,设备的机械强度和介质强度不会降低，提供相关试验报告。

4.4.3 接地母线

铜接地母线截面应不小于50X5 mm2。

每个螺栓接头和搭接头应不少于两个螺栓，每个分支接头按需要应有一个及以上的螺栓。

铜接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。

在每个接地母线的端头应提供L型压接型端子，供招标方连接接地线用。

4.4.4 所有导体应能耐受与连接开关最大开断电流相当的电流。

4.5 开关柜其它配置要求

4.5.1 安装在开关柜的综合保护测控装置由招标方提供。综合保护测控装置由投标方负责安装、调试。

4.5.2 高压开关柜每个独立小室均设照明,在开关柜顶应设照明小母线。柜内照明装置要求能在一次高压回路不停电的情况下安全更换光源。柜内照明通过小室门行程开关控制，电缆室照明用开关手动控制。灯泡电压为交流单相220V。

4.5.3 柜内应在电缆室与真空断路器室各设置一台防凝露装置（即一台开关柜内装两台加热器，加热器功率 100 W，和综合智能操作显示装置配套），在开关柜顶应设有加热器小母线，由控制器投入或切除，加热器不应对其邻近设备造成热损伤。

4.5.4 柜内所有电源的保护均采用上海良信、常熟开关、北元电器、无锡博耳、杭州之江、凯帆电器微型断路器，或相当于同等档次品牌，控制、操作、保护电源选用直流断路器，照明、防凝露自动加热器等其它电源采用交流断路器。

4.5.5 开关柜的门上设有机械强度与外壳相近的耐火透明材料制造的观察窗，观察窗位置必须使观察者便于观察运行中的真空断路器本体以及接地开关的位置，其内侧有足够的电气间隙或防止行成静电的静电屏蔽措施。盖和门关闭后具有与外壳相同的防护等级。

4.5.6 高压开关柜中各组件及其导体的连接处，应保证在最高环境温度下不会超过标准规定的使用温度。

4.5.7 投标方应配备足够的检修及运行用的运转小车，其中5000A至少2台， 630A至少2台，且满足现场使用。

4.5.8 断路器和母线侧动静触头应为同一厂家的配套产品。断路器的真空泡为断路器厂家原装产品，非贴牌产品，投标厂家需要负责落实。

4.6 开关柜的二次线

4.6.1 二次原理图：由微机保护厂家提供微机保护图纸和说明书，投标方与微机保护厂家充分沟通、交流后进行设计完成一次系统图、原理图、接线端子图。设计图纸必须得到设计院及招标方认可方可生产，由投标方负责接线、调试。

4.6.2 连接控制、保护、计量及仪表设备的二次线，电流、电压回路截面应不小于4mm2的单股铜导线，线色标按规范要求；一般控制线及保护回路线截面应不小于2.5mm2多股铜导线。二次回路导线应为阻燃绝缘导线。

4.6.3 柜内外功能单元或组件的二次线必须在端子排上接口。端子排采用菲尼克斯或魏德米勒产品，每一开关柜应留有20%的备用端子排。用于电流、电压、控制、保护等的二次线应固定在专用的端子上。用于电流互感器（CT）二次回路的端子排，应采用试验端子，以便校验和检修继电器或仪表时保护CT。

4.6.4 所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。正、负电源，合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。

4.6.5 供电流互感器用的端子排应设计成短接型，电流不小于20A（500V），并具有隔离板。

4.6.6 每个端子排只接一根导线，内部跨线可以接两根导线，导线均选用聚氯乙烯绝缘，绝缘电压不小于500V的铜导线。

4.6.7 在装置内采用相对编号法，应尽可能在靠近电器元件的上方标志该元件的文字符号；各电路的导线端头也应标志相应文字符号。所有文字符号应与接线图上的文字符号一致。

4.6.8 投标方提供的开关柜内端子排端子接线不仅要满足开关就地测控要求，还应满足开关综合保护装置的要求，投标方负责开关综合保护装置在开关柜面上的设计布局合理、开孔、安装、开关柜内的端子排至综合保护装置的连接线的配线、接线，确保布线正确、美观，并负责综合保护装置控制的开关分、合正常，保护回路正常。

4.6.9 断路器供用户使用的辅助接点至少为10常开10常闭（辅助接点不够应无偿增加，且不增加费用），并将其引至柜内端子排上。手车、接地开关的辅助触点全部引上端子排供二次使用。

4.6.10 断路器的操动机构应具有防跳功能。

4.6.11 断路器应装设操作次数的计数器。

4.6.12 断路器具有手动储能装置，开关柜上具有储能和未储能显示，具有自动储能功能，且具有手动储能按钮。

4.6.13 开关柜上应有开关的分、合闸按钮，分、合闸显示。且所有接线应接至二次小室端子排，以便提供给综合保护装置。

4.6.14 开关柜上应有开关的工作位置、试验位置显示。且所有接线应接至二次小室端子排，以便提供给综合保护装置。

4.6.15 开关柜上应有开关的接地刀的分、合显示，且所有接线应接至二次小室端子排，以便提供给综合保护装置。

4.6.16 开关柜上应有开关保护的硬压板，且接线接入跳闸回路，使跳闸回路正常。

4.6.17 开关柜上应有就地、远控转换开关。

4.6.18 10kV配电装置小母线按10kV配电装置小母线布置图配置。

5 供货范围

5.1 供货范围界限：

投标方提供的开关柜应是完整的、成套的设备（除综合保护装置外）；柜上微机保护装置由招标方采购，产品发至投标方开关柜生产厂，由投标方负责安装、接线并调试；

  - 一次线路订货图中柜内所有设备（真空断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、过电压保护装置、接地开关、零序电流互感器、电度表、综合电力测量仪、开关柜智能操显装置、照明、加热器、母线、带电显示装置、微机消谐装置等均由投标方提供）、备品备件、专用工具及手车转运车等均包括在供货范围内。具体数量和型号规格见电气主接线图及10kV一次供电系统图。在图纸中未标出，但在本投标范围中要求投标方需配置的设备均为投标方供货。

  - 开关柜柜体面板为冷轧钢板，框架为优质敷铝锌钢板，结构为中置手车式开关柜均为投标方供货。

  - 真空断路器及柜内的所有的一、二次元件（包括所有的电源微型断路器按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等）以及柜内的控制、保护、电压、电流连接线均为投标方供货。

  - 柜内主、分支铜母线、接地母线和柜顶绝缘小母线等包括在供货范围内。

  - 固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内。

  - 安装、运行所必须的辅助材料如螺栓、铜排、边屏侧板、安装工具等均包括在供货范围内。

5.2 开关柜

投标方交付成套的高压开关柜（仅供参照，具体以设计院提供为准）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 尺寸:宽×深×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主厂房10kV配电室内开关柜 |  |  |  |
| 1 | AK101 备用（变压器） | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 2 | AK102 #1发电机出口 | KYN28A-12 | 1台 | 1000×1800×2300 |
| 3 | AK103#1主变低压侧出线 | KYN28A-12 | 1台 | 1000×1800×2300 |
| 4 | AK104#1炉引风机 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 5 | AK105 #2炉引风机 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 6 | AK106 10kVⅠ段PT | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 7 | AK107#1锅炉给水泵 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 8 | AK108 #2锅炉给水泵 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 9 | AK109备用（电动机） | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 10 | AK110 #1循环水泵 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 11 | AK111 #2循环水泵 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 12 | AK112#3循环水泵 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 13 | AK113 #1循环水变 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 14 | AK114 #0厂变 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 15 | AK115 #1厂变 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 16 | AK116 #2厂变 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 17 | AK117 #3厂变 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 18 | AK118Ⅰ~保安段母联 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
|  | 主厂房10kV配电室合计 |  | 18台 |  |
| 二 | 保安电源进线柜 |  |  |  |
| 1 | bAK01 保安电源进线开关 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 2 | bAK02 保安电源进线计量 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 3 | bAK03 保安段PT柜 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 4 | bAK04 50B保安变 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 5 | bAK05 #3锅炉给水泵 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
|  | 保安电源柜合计 |  | 5台 |  |
| 三 | 发电机小室开关柜 |  |  |  |
| 1 | 1GK01 #1发电机励磁变 | KYN28A-12 | 1台 | 1000×1800×2300 |
| 2 | 1GK02 #1发电机励磁PT | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 3 | 1GK03 #1发电机测保PT | KYN28A-12 | 1台 | 1000×1800×2300 |
| 4 | 1GK04 #1发电机出线 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
|  | 发电机小室合计 |  | 4台 |  |
| 四 | 水泵房配电室 |  |  |  |
| 1 | 循环水变压器10kV隔离进线 | XGN-12-02 | 1台 | 800×1350×1885 |
|  | 水泵房配电室合计 |  | 8台 |  |
| 全厂合计：28台 （具体配置见图纸） |  |  |  |  |

5.3 外配的发电机中性点、出线小室穿墙式电流互感器

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机中性点电阻柜 | GN19-20,400A 接地变 80kVA, 20/1,0.5 10.5/0.173kV R=0.49Ω | 1套 |
| 2 | 发电机出线小室发电机出线柜穿墙式电流互感器 | LMZB3-10，5000/5A，0.5/5P30/5P30 | 3台 |
| 3 | 发电机出线小室发电机出线柜穿墙式电流互感器 | LMZB3-10，5000/5A，5P30/5P30/0.5 | 3台 |
| 4 | 负荷开关箱 | 1只32A，2只25A，带IP54外壳 | 3只 |
| 5 | 高压熔断器 | 160A L=450mm | 6只 |

5.4  封闭母线桥

1000A/40℃，40kA【 5 】米   (满足工程要求)

5000A/40℃，40kA【 7 】米   (满足工程要求)

5.5  专用工具清单（至少包括以下内容，空白处由投标方填写）

| 序号 | 专用工具名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器储能摇把 | 把 | （同断路器数量） |
| 2 | 小车推进摇把 | 把 | （同断路器数量） |
| 3 | 接地开关操作摇把 | 把 | （同开关柜数量） |
| 4 | 断路器转移小车 | 台 | [5000]A两台，[630]A两台 |
| 5 | PT柜转移小车 | 台 | 1 |
| 6 | 发电机出口断路器柜三相短路小车 | 台 | [5000]A 1台 |
| 7 | 开关门钥匙 | 把 | （同开关柜数量） |
| 8 | 接地小车 | 台 | 【1】台 |
| 9 | 高压开关柜检修的专用工具 | 套 | 1 |
| 10 | 力矩扳手 | 套 | 1 |
| 11 | 真空断路器航空试验插头 | 套 | 2 |
| 12 | 数字万用表（福禄克(FLUKE) F18B+） | 块 | 1（调试用） |

5.6  10kV装置备品备件包括在供货范围内（至少包括以下内容）

| 序号 | 备品备件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分闸线圈 | 只 | 4 |  |
| 2 | 合闸线圈 | 只 | 4 |  |
| 3 | 综合操作显示装置 | 只 | 2 |  |
| 4 | 指示信号灯 | 各色【】只 | 5 |  |
| 5 | 按钮 | 各色【】只 | 5 |  |
| 6 | 每种型号转换开关 | 各种【】个 | 5 |  |
| 7 | 断路器储能电动机 | 各种【】台 | 1 |  |
| 8 | 每种规格断路器的梅花触头（【】A/【】A） | 各种【】只 | 1 |  |
| 9 | 每种位置开关（行程开关或微动开关） | 各种【】个 | 1 |  |
| 10 | 电压互感器高压熔断器的熔芯 | 各种【】只 | 3 |  |
| 11 | 每种型号的中间继电器 | 各种【】只 | 2 |  |
| 12 | 防凝露自动加热器 | 个 | 2 |  |
| 13 | 控制回路闭锁电磁铁线圈 | 各种【】只 | 2 |  |

5.7 主要元器件清单（空白处由投标方填写）

| 序号 | 元器件名称 | 元器件型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 |  |  |  |
| 2 | 电流互感器 |  |  |  |
| 3 | 电压互感器 |  |  |  |
| 5 | 接地开关 |  |  |  |
| 6 | 熔断器 |  |  |  |
| 7 | 零序电流互感器 |  |  |  |
| 8 | 避雷器 |  |  |  |
| 9 | 敷铝锌钢板 |  |  |  |
| 10 | 冷轧钢板 |  |  |  |
| 11 | 二次接线端子 |  |  |  |
| 12 | 电度表 |  |  |  |
| 13 | 智能操控装置 |  |  |  |
| 14 | 无线测温装置 |  |  |  |
| 15 | 阻容吸收器 |  |  |  |
| 16 | 电压电流表 |  |  |  |
| 17 | 多功能电力仪表 |  |  |  |
| 18 | 微型断路器 |  |  |  |
| 19 | 连接导线 |  |  |  |
| 20 | 铜排 |  |  |  |
| 21 | 电度表 |  |  |  |
| 22 | 过电压保护器 |  |  |  |
| 24 | ...... |  |  |  |

6 试验（试验报告随货一起发到项目建设现场）

6.1 回路电阻测量

6.2 绝缘电阻测量

6.3 整体交流耐压试验及开关断口耐压试验

6.4 辅助回路和控制回路的耐压试验

6.5 开关特性试验

6.5.1 分、合闸时间及周期

6.5.2 速度特性

6.6 机械性能、机械操作及机械防误操作装置或电气联锁装置功能试验

6.7 仪表元件校验及按线正确性检查

6.8 使用中可以互换的具有同样的额定值和结构的组件其互换性检查

6.9 雷电冲击试验 （投标方应提供型式试验报告）

6.10 动、稳定试验 （投标方应提供型式试验报告）

6.11内部燃弧试验 （投标方应提供型式试验报告）

6.12 单相接地试验 （投标方应提供型式试验报告）

6.13 异相开断试验 （投标方应提供型式试验报告）

6.14 温升试验     （投标方应提供型式试验报告）

6.15 防凝露试验   （投标方应提供型式试验报告）

6.16 投标方应准备型式试验报告原件备查。

7 产品出厂验收

7.1 产品总装阶段供货方应提前通知招标方派人到供货方进行中间监造。

7.2 全总产品经调试合格后，供货方应提前通知招标方派人到供货方进行产品最后总体检验，检验合格后方可出厂。

7.3 高压开关柜制造过程中，招标方随时到供货方生产现场进行监造，投标方签定投标范围后7天内，提供给招标方监造的时间计划表及监造内容，并盖章。投标方负责招标方监造人当地的食宿、交通。

7.4 招标方在投标方工厂内的检验、监造并不免除投标方对本技术要求承担责任。

8 设计联络（包括：高压开关柜、综保装置）

8.1 招标方负责组织必要的设计联络会，由设计院、综合装置厂家、招标方、开关柜生产厂家参加，设计联络会二次，地点一次在招标方，一次在投标方。

8.2 设计联络期间,招标方为投标方设计联络提供必要的办公方便。当地交通和住宿由投标方自理。

8.3 投标范围签订后10天内，召开第一次设计联络会，招标方向投标方提供一次接线图和配电室平面布置图，并与投标方讨论二次接线原理图基本原则。

设计联络会上投标方应向招标方提供以下资料：

（1）开关柜布置所要求的操作维护走廊净距、开关柜安装基础图，开关柜外形尺寸图、安装尺寸、动力和控制电缆进口位置。

（2）--开关柜动、静载荷数据。

（3）--开关柜整体的总重量、最大运输尺寸和重量。

8.4 第二次设计联络会在投标范围签订后15天内召开，投标方应向招标方和设计院提供一、二次接线（原理）图、端子排图和电缆清单，装置接地要求及接地图。

8.5 投标方最终的二次接线图必须得到设计院和招标方的确认后，方可安排生产。

8.6 设计联络并不能解除投标方对设计，制造应承担的责任。

9  技术文件交付

9.1 投标方应

9.1.1 向招标方提供一般性资料，如鉴定证书、投标文件、典型说明书、总装图和主要技术参数，所有文件、图纸、资料应提供中文版及俄文版。

9.1.2 向招标方提供下列图纸和文件（电子版）：

全厂电气一次系统图；

10kV高压开关柜配置接线图；

开关柜平面布置图；

9.2 投标方在收到招标方预中标通知后7天内，提交满足设计院土建施工图设计需要的技术资料、图纸（蓝图12份，电子版1份）：

9.2.1 开关柜外型图：包括平面布置及间隔外型断面图；

9.2.2 安装基础图：包括埋件动静荷载分布，接地点位置，电缆沟走向；尺寸及重量；

9.3 投标方在投标范围签订后15天内向需方提供的资料和图纸（蓝图12份，电子版1份）：

满足电气二次设计要求资料， 二次原理图，二次接线图及电气联锁图；图纸提供后召开设计联络会，确认图纸。

9.4 设备供货时投标方应提供的下列资料及图纸（白图12份，电子版1份，合格证每项设备提供1份纸质版、1份电子版）。

9.4.1 整柜、全部元器件的原产地证明，质量性能证明文件；开关柜出厂一次配置图、柜体尺寸图；

9.4.2 总装图；

9.4.3 最终一次系统图、二次原理图、二次接线图、端子排图。（包括外购件、外协件）；

9.4.4 出厂产品合格证明、产品型式试验报告、认证书、强制性标准（包括外购元器件厂家名称、产地及订货号）；

9.4.5 主要设备使用的材料、外购件、外协件的材质报告；

9.4.6 设备操作规程；

9.4.7 操作安全规程、标准；

9.4.8 检测报告、检验报告、试验报告（包括外购件、外协件）；

9.4.9 装置特性及功能的详细描述；

9.4.10 真空断路器、电流互感器、电压互感器、过电压保护装置、接地开关、、零序电流互感器、开关柜智能操显装置、无线测温、照明、温湿度控制器、电度表、综合电力测量仪等设备的原理图、接线图、端子排图及安装、调试、使用、维修说明书；

9.4.11 装置接地要求及接地图；

9.4.12 设备清单、电缆清册、部件清单、备品备件清单、专用工具、外购件清单（包括外购件元件厂家名称、产地及订货号）；

9.5 投标方负责提供有关部门验收的需投标方提供的所有资料；

9.6 对于其它没有列入投标范围技术资料清单，却是工程所必须的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供；

9.7 投标方提供外购件、外协件的厂家针对此项目供货发票、质量保证函。

9.8  外购件品牌

本技术规范中列出的各外购件制造厂家，投标人可采用或相当于同等档次品牌，如采用或相当于同等档次品牌，投标文件必须在下表中列出。

| 序号 | 外购件 | 技术规范中列出的造厂家 | 拟采用的或相当于同等档次品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

并在投标文件中对所采用的或相当于同等档次品牌的生产能力、技术性能、应用业绩、行业评价等各方面做出说明。

10  技术服务

10.1 项目管理

投标范围签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输及现场安装指导、调试、验收、试运行等；

10.2 现场技术服务

10.2.1 投标方现场技术服务人员应保证提供投标范围设备安全、正常投运的技术服务。投标方要派出合格的（有从事同类工作三年以上实践经验）、能独立解决问题的技术服务人员，双方应通力合作，采取必要措施以使投标范围设备尽快投入试运行，直到设备正常稳定运行。

10.2.2 在调试期间，投标方在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由招标方认可后方可执行。投标方服务人员的一切费用己包含在投标范围价格中,包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费,等等。

10.2.3 投标方现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、和运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

10.2.4 未经招标方同意,投标方不得随意更换现场服务人员。同时,投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

10.2.5 试运行过程中需系统测试，如果一次系统测试达不到本附件约定的性能保证值，投标方应自费修正/增补再次进行系统测试，如仍无法达到本附件约定的性能保证值，则按照投标范围相关约定处理。

10.2.6 投标方需系统测试的项目、测试的内容应包括投标范围范围内所有设备元器件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求，测试前投标方应将测试的内容及项目交给招标方确认，应得到招标方认可。

10.2.7设备的性能测试期满，设备达到本附件规定的各项性能保证值，由招标方向投标方签发初步验收证书。招标方按照如下标准对投标范围设备进行验收：

- 1）验收按国家有关标准和规定执行。

- 2）设备电压、电流、噪音等运行结果符合投标范围要求。

- 3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到招标方的认可。

- 4）所有投标范围中规定的设备、备品备件、专用工具都已提交。

- 5）设备在交由招标方使用前已通过有关部门验收并得到使用证书。

- 6）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

投标方负责10kV开关柜通过供电部门验收合格。

10.3 培训

在设备安装、调试过程中，投标方的技术人员将在工厂、现场指导培训招标方人员，培训时间双方协商确定，培训内容包括指导安装、调试，具体操作、管理和维护以及常见故障的诊断和排除等等。在不影响施工的情况下，可进行实地讲解，人数不限。

具体培训事宜见下表：

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 开关柜结构、性能、特点简介 | 1天 | 工程师 | 1 | 工厂 | 工厂培训 |
| 2 | 推进及锁定机构 | 1天 | 工程师 | 1 | 工厂 | 工厂培训 |
| 3 | 检查和调整、开关柜使用 | 1天 | 工程师 | 1 | 工厂 | 工厂培训 |
| 4 | 设备性能、参数、故障分析与排除 | 1天 | 工程师 | 1 | 现场 | 现场培训 |
| 5 | 现场操作及维护保养 | 1天 | 工程师 | 1 | 现场 | 现场培训 |

11 设备担保及服务承诺

11.1 质保期

投标方提供的开关柜及其他装置应是功能完整的设备。投标方应对所供设备的功能和容量满足本项目的要求完全负责，并保证能连续、稳定、安全运行。

投标方应对所供设备运行性能和质量进行担保，验收合格后，进入质保期，质保期为一年，在质保期内，投标方应免费负责维修或更换。

11.2 接到招标方反映的质量问题信息后,6小时内作出答复， 48小时服务人员赶到现场。

12包装

12.1 箱体包装，防水防潮防碰撞，包装方式方便吊装，箱体标志符合国标标准，印有投标范围号、货物名称、柜体编号、重量，尺寸、重心、吊装点等标志。

12.2 专用工具与仪器仪表应单独包装装于箱内，注明“专用工具”，“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

12.3 所有备品备件应单独包装装在箱内，防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运。

13  交货期及交货地点

交货期：自合同签订后60日历日内运抵口岸交货，10日历日完成交货。交货地点：新疆霍尔果斯口岸或乌恰口岸。交货期内招标方有权根据电厂建设进度确定具体交货日期并将该日期书面通知投标方，投标方应在接到招标方书面通知后10日内交付投标范围设备。

注：1、涉及超限件（超宽、超长、超高）应提前与招标方确认后实施。

2、投标方对现场进行全过程安装指导,并对安装质量进行确认、验收。

3、投标方中标后需要提供一整套安装图纸，且图纸出图质量满足现场安装施工的需求。图纸内容包括：设备清单及材料清册。

4、投标方需提供供货清单和安装材料表，并保证材料表的完整性。

5、因投标方设计、供货等原因产生的额外费用由投标方负责。

6、现场指导安装、现场调试人员至少有2个项目指导安装、调试经验，人员配置满足现场需求及招标方工期要求。

7、投标方供货品类中如果涉及《国际公路运输危险货物协定》及其他相关规定，归类为危险货物的，由投标方按危化品进行相应包装，并提供相应文件，供发标人进行出口申报。

8、因投标方原因：发货遗漏、产品质量等问题，造成施工期间、调试期间、质保期间的非正常补货，所有费用及国际运输、原产地证书办理、双清均由投标方自行负责。

9、投标方非正常补货时间点，根据乌兹总统令或其他政府相关规定，已超出豁免关税（增值税等）时间节点，项目临时海关监管仓已到期;“所有费用”中亦包含关税、增值税、海关仓储费、海关查验、海关杂费等费用。

10、投标方发货考虑部分余量，因供货不足造成项目工期影响，投标方需承担违约责任或赔偿责任。

11、投标方所提供的所有图纸和资料均应以中文和俄文双语版，且满足进行海关和国际运输清关的所有资料。

境外1021N垃圾焚烧发电项目

10.5kV高压开关柜设备

招标内容和技术规范

光大环保（中国）有限公司

2026年06月

1 总则

- 本招标范围和技术规范书适用于【境外1021N】垃圾焚烧发电项目（以下称“项目”）10.5kV户内金属铠装封闭移开中置式开关柜及其附属设备，招标书中提出了对开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、指导安装、试验、调试、验收和试运行等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务的要求。

- 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书和国标GB、IEC和ANSI最新版本工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，那么招标方认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。如果有异议，应以书面形式明确提出。在征得招标方同意后，可对有关文件进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。在签定合同之后，招标方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

- 投标方对开关柜的成套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商事先征得招标方的认可。如果设备不能实现性能要求，投标方必须增加硬件或服务来完成，费用由投标方承担。投标方应对所供设备运行性能和质量进行担保，质保期内，投标方应免费负责维修或更换。

- 本技术规范书经技术澄清及双方确认后，作为合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。

- 投标方应提供的资格文件：

投标方在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

1.7.1 已设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格，5年内具有至少2个同类型设备已结算完成的合同业绩，已证明安全可靠。在同类设备安装、调试、运行中未发现重大的设备质量问题或已有有效的改进措施。

1.7.2 投标方拥有的有权威机关颁发的ISO-9001系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.7.3 投标方具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

1.7.4 投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.7.5 投标方提供的同类设备的型式和例行试验报告。

1.8投标人有责任配合招标人进行工程设计，包括应招标人要求参加工程及设计联络会。

1.9技术澄清是开标过程的重要环节，投标人必须安排专业技术人员参与招标人的开标。

1.10 本设备技术规范书未尽事宜，双方协商确定。

1.11 投标方承诺所供产品不存在任何侵犯他人知识产权问题。如果在后续阶段出现任何侵犯他人知识产权的纠纷，所有责任均由投标方承担，招标方不为此承担任何责任。

1.12投标方提供的设备应能确保通过所在地的电力质检及供电部门验收，并出具中亚五国业绩（如有）。

2 工程概况

- 项目地理位置及当地交通条件

本项目位于乌兹别克斯坦纳曼干州，海拔625米。

- 气象资料

纳曼干州属于大陆性干旱气候，具有明显的季节差异。冬季温和，1月平均气温约2-3℃；夏季炎热干燥，降水稀少，昼夜温差大。

- 地震烈度

该地区地震基本烈度为【8】度。

- 工程建设规模及工程进度

项目本期规模为【2】炉【1】机，装设【2】台日焚烧处理生活垃圾【750】吨机械炉排锅炉，相应配套【2】台余热锅炉，余热锅炉产生的过热蒸汽通过【1】台【50】MW汽轮发电机组，实现能源的综合利用。电厂以【1】回【110】kV线路接至上级开关站。电厂内【1】kV系统采用单母线分段接线，本期【1】台机组经【1】台【63】MVA升压变以发变组单元接线型式升压至【110】kV母线。

3  规程规范、执行标准

投标方提供的设备和配套件应遵循以下最新版的国家标准及有关行业标准（国标未列部分参照IEC标准），但不限于此。

GB3906  	     《3-35KV交流金属封闭开关设备》

DL/T 403        《10-35kV户内高压真空断路器订货技术条件》

DL/T 402        《交流高压断路器订货技术条件》

SD318           《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T 538        《高压带电显示装置技术条件》

DL/T 404        《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T 539       《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

GB311          《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》

GB2706     	  《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB3309 	     《高压开关设备常温下的机械试验》

GB11022        《高压开关设备通用技术条件》

GB763           《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB11022		  《高压开关设备通用技术条件》

IEC298  		  《1KV以上52KV以下金属封闭开关设备和控制设备》

Q/JDAT3    	  《户内交流高压开关柜和开关订货技术要求》

GB1984     	  《交流高压断路器》

GB1207          《电压互感器》

GB1208         《电流互感器》

GB3047         《面板、架和柜的基本尺寸》

GB2423.1- GB2423.2《电工电子产品基本环境试验规程》

GB2423.4       《电工电子产品基本环境试验规程》

GB4205	        《控制电气设备的操作件标准运动方向》

GB2681	        《电工成套装置中的导线颜色》

DL404         《户内交流开关柜订货技术条件》

GB/T 14537-    《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》

GB 6162-       《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》

GB14285-       《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB50171-       《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

DL/T5136       《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

DL/T5137       《电测量及电能计量装置设计技术规程》

国能发安全〔2023〕22号《防止电力生产事故的二十五项重点要求》

《国家电网有限公司18项电网重大反事故措施》

IEC-439-2国际电工委员会标准

以上标准均按最新标准执行

4 技术要求

4.1 技术参数和性能要求

  - 一般原则

投标方保证所出售给招标方的投标范围设备是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，完全符合本投标范围及附件规定的质量、规格和性能的要求，所提供的设备经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。

投标范围设备可投运时间每年不少于8000小时。

投标方提供设备的检验程序、试验记录和监造计划及内容。

投标方应提供各投标产品的真实有效的型式试验报告及产品合格证书。

  - 装置概况

装置标称电压：12kV

装置额定频率：50 HZ

装置中性点接地方式：  中性点不接地

  - 开关柜主要技术参数

开关柜型式：

KYN28A-12及KYN18-12(8BK86-12)   户内金属封闭铠装移开中置式高压开关柜

| 内 容 |  |  | 发电机出口开关柜 | 厂用段 开关柜 | 保安段 开关柜 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压（kV）： |  |  | 10 | 10 | 10 | 各部分温升符合GB/T11022的要求。 |
| 最高运行电压（kV）： |  |  | 12 | 12 | 12 |  |
| 额定频率（Hz）： |  |  | 50 | 50 | 50 |  |
| 额定电流（A） | 柜体主母线 |  | 见图纸 | 见图纸 | 见图纸 |  |
|  | 开关 |  | 见图纸 | 见图纸 | 见图纸 |  |
| 额定热稳定电流（方均根值kA）：4秒 |  |  | 40 | 40 | 40 |  |
| 额定动稳定电流（峰值kA）： |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 雷电冲击耐压（峰值kV）： |  | 真空开关柜 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |  |
| 1分钟工频耐压（方均根值kV）： |  | 真空开关柜 | ≥42 | ≥42 | ≥42 |  |

  - 真空断路器

4.1.4.1 发电机出口断路器规格及型号:发电机出口专用断路器采用采用不低于西门子3AH3、ABB VD4-G、伊顿VCP-WG、AEG VB2 PLUS(原GE VB2 PLUS)系列产品（或施耐德品牌中不低于其性能的产品）或相当于同等档次品牌,发电机出口断路器真空泡要求为原装进口，且发电机出口断路器需要有KEMA试验报告，投标单位需要对所选产品负责，且需将相关证明文件需要附在投标文件中。

额定电流;【5000】A

额定开断短路电流：【40】kA  （其中发电机出口断路器为≥40KA ，且不小于设计院设计值）

短路关合电流：【 100 】kA

开断非周期分量：	≥【60%】(其中发电机出口断路器为≥60% ，且不小于设计院设计值)

操作循环：	分-0.3s-合分-180s-合分

机械荷载：	静荷载≤ 1000kg、动荷载（向下）≤1500kg

热稳定电流：40kA，4秒

机械寿命次数：≮30000

雷电冲击耐受电压（峰值）：≥75kV

一分钟工频耐受电压（有效值）：≥42kV

合闸时间：	≤75ms，

跳闸时间：	≤50ms，

开断时间：  ≤60ms，

机构形式：弹簧操作机构，具有手动/电动分合闸功能

操作电源电压：	220V DC

辅助开关常闭接点10个，常开接点10个。均引至端子排。手车工作位置不少于2对，手车试验位置不少于2对，均引致端子排。二次插头不少于58芯，备用插头均引至端子排

断路器的合闸回路电压在额定值的80%~110%范围内能关合额定电流；断路器的分闸回路电压在额定值的70%~110%范围内能可靠地分闸。

真空断路器开断空载变压器的过电压不得大于2倍相电压，真空断路器切合10km空载电缆线路的过电压倍数＜2.5倍，并能开断空载电缆电流25A

断路器本体应具有可方便解除的“防跳”功能，在一次合闸指令下只能合闸一次。

4.1.4.2  并网线路（主变低压侧开关、10kV母线开关、10kV保安电源进线开关）断路器采用ABB VD4系列、西门子3AE系列、施耐德HVX系列、伊顿E-VAC、AEG VB2 PLUS(原GE VB2 PLUS)系列或相当于同等档次品牌,投标方须出具投标产品质量保证函、供货发票（合同签订后提供）。其余间隔断路器及隔离手车的规格及型号:断路器采用常熟开关CV2系列、无锡博耳BV12系列、正泰NV2系列、大全DQV、天水长城EVS1P-12、杭州之江VHS2-12系列、厦门华电VEP-12系列，或相当于同等档次品牌，或投标厂家自己研发的配套10kV真空断路器,所选中压断路器必须符合国家标准(GB)、电力行业标准(DL)及IEC标准并出具相关证书和业绩，其中断路器选用固封极柱式真空断路器，且真空泡需采用进口或合资光产品，投标方须出具投标产品质量保证函、供货发票及型式试验报告（合同签订后提供）。

额定电流;【630/5000】A

额定开断短路电流：【40】kA

短路关合电流：【100】kA

开断非周期分量：	≥40%

操作循环：	分-0.3s-合分-180s-合分

机械荷载：	静荷载≤ 1000kg、动荷载（向下）≤1500kg

热稳定电流：40kA，4秒

机械寿命次数：≮30000

雷电冲击耐受电压（峰值）：≥75kV

一分钟工频耐受电压（有效值）：≥42kV

合闸时间：	≤75ms，

跳闸时间：	≤50ms，

开断时间：  ≤60ms，

机构形式：弹簧操作机构，具有手动/电动分合闸功能

操作电源电压：	220V DC

辅助开关常闭接点10个，常开接点10个。均引至端子排。

断路器的合闸回路电压在额定值的80%~110%范围内能关合额定电流；断路器的分闸回路电压在额定值的70%~110%范围内能可靠地分闸。

真空断路器开断空载变压器的过电压不得大于2倍相电压，真空断路器切合10km空载电缆线路的过电压倍数＜2.5倍，并能开断空载电缆电流25A

断路器本体应具有可方便解除的“防跳”功能，在一次合闸指令下只能合闸一次。

  - 电流互感器（计量用的电流互感器需提供供电公司计量校验报告，额定电流比、准确度等级按供电公司要求确定，以最终确认图纸为准）。

  - 电流互感器型号：采用大连一互、大连二互、大连北方电流互感器厂品牌产品，或相当于同等档次品牌。

环氧树脂浇注型，满足相关GB、IEC标准和本技术规范要求。开关柜中的电流互感器的技术数据满足设计要求，具体参数详见订货图。其二次绕组按设计要求在端子排上进行连接。电流互感器保护级和测量级要求分别设置以满足不同准确级、不同变比（保护用CT变比与测量用CT变比之差不大于2：1）、不同二次负担的要求。电流互感器布置在电缆间隔内便于维护和检修。开关柜中的电流互感器的技术数据按订货图，且满足最终设计要求。

供方按图供应零序电流互感器并安装在柜内,要考虑装设电缆的方便。

CT额定电流比：	参照设计院图纸要求配置，施工图阶段可能会做调整。

准确度等级：

热稳定倍数：发电机出口开关柜及主变低压侧开关柜：【40】kA/4s

其它开关柜：【40】kA/4s

动稳定倍数：100kA

  - 电压互感器柜

电压互感器型号：采用大连一互、大连二互、大连北方电压互感器厂品牌产品，或相当于同等档次品牌。

额定电压：           按照图纸要求

电压比：	           按照图纸要求

准确等级：           按照图纸要求

二次负载(VA):        按照图纸要求

电压互感器的一次侧熔断器，其允许的遮断容量应不小于真空断路器的开断容量。所有PT开口三角绕组带微机消谐装置.消谐装置能实时显示系统时钟及PT开口三角电压不同频率的电压分量，能实时监测电压互感器PT开口三角处的电压和频率，当发生铁磁谐振时，装置能瞬时启动无触点消谐元件，产生强大阻尼，从而消除铁磁谐振。装置工作电源： DC220V

PT柜满足接地电容要求时优先采用普通PT柜，微机消谐装置采用一二科技、保定卓瑞、优耐特公司、安徽一天，或相当于同等档次品牌。

  - 过电压保护器（避雷器）：

各出线开关需加装组合过电压保护器（避雷器），配置回路详图纸要求，每个馈线回路（包括备用回路）装，均采用自脱离式三相组合式过电压保护装置，能够有效限制雷击过电压和操作过电压（提供相地和相间过电压保护）。过电压保护装置装在开关柜电缆室内，所有过电压保护装置必须具备过电压保护、短路故障自脱离、动作计算、信号输出、通讯联网等功能。过电压保护装置选用上海合凯、保定卓瑞、安徽一天、合肥申通，或相当于同等档次品牌。

4.1.9 接地开关

接地开关在开关柜前操作。接地开关在闭合、断开两个位置时均能锁扣，按地与否应能在柜前有标示。接地开关应具有机械联锁功能，以防止误操作。

动热稳定要求同主开关

柜前操作、机械联锁

采用快速接地开关

带5对辅助开关

- 4.1.10开关柜智能操控装置

开关柜状态智能操显装置具有带电状态显示器的功能，并安装有分合闸、储能、就地/远方操作开关（PT柜只需状态显示功能）。开关接点的型式以设计院要求的控制原理图为准。采用保定卓瑞、江阴斯菲尔、杭州比高电力、蒂森南自、珠海埃克森品牌产品，或相当于同等档次品牌;所选产品质保不少于1年。根据《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》规定，本工程高压开关柜内装设荧光光纤在线测温系统，对高压开关柜断路器柜静触头温度（共6点）进行实时在线监测和故障报警，除可就地显示报警信息外，还能通过RS485口传至监控后台，并能实现远程监控。HQ-12测温系统装置必须通过与开关柜一体化的型式试验，并提供相关检验报告。该系统由荧光光纤解调仪，传感探针，荧光光纤，监测应用软件组成。测温范围：-20~+150℃，测温精度：±1℃，带RS485通讯接口，接触式测量方式，为了满足绝缘要求，探头直径不大于3.2mm，能够保存温度数据和报警温度时间等参数，探头寿命不小于25年。开关柜荧光光纤温度在线监测系统选用西安和其光电、北京浩兴达科技、杭州国顺光电系列或相当于同等档次产品;所选产品质保不少于1年。

- 4.1.11 零序电流互感器

零序电流互感器型号: 与电压、电流互感器同品牌，零序电流互感器参数满足小电流选线装置要求。

进线、馈线柜出线电缆的零序电流互感器包括在供货范围内。零序电流互感器的个数应根据出线电缆的根数而定；具体见电气主接线系统图。

馈线柜出线电缆的零序电流互感器的固定支架包括在供货范围内。

零序电流互感器的直径发生变化，价格不发生变化。

- 4.1.12 电度表及多功能电力仪表

电度表(需带通信接口)：保安计量柜内装设电度表（配置电度表架），精度不低于0.2S（满足当地电网公司要求），采用专用电能计量端子排、柜门设置观察窗且选型须满足供电部门要求。

综合电力测试仪表：根据本项目所在地的供电局对现电能质量的通用要求，不允许电能质量（谐波、功率因数和电压波动）低于监管要求的水平，须具备总谐波畸变（THD）： 电流和电压，谐波：装置能够计算任何波形的总谐波畸变（THD），能够运算 2～63次的谐波含有率。波形捕获将根据用户的要求或任何指定的设置点来触发，波形捕获将捕获三个电压（线-线）和三个电流波形。每个波形在每个周期同时取样不少于 128 点。事件的捕获提供能够记录的短期事件的捕获特征为每个波形捕获周期数据，用户将能够决定事件捕获前后周期的数量，事件记录32条报警线路，监视报警线路，继电器动作读数。供电方式：从系统可靠、安全防护及仪表本质安全出发，工作电源为AC/DC 24V。通讯规约：具备485通讯与4-20mA后台连接。所有电流电压表及多功能智能彩屏谐波表采用保定卓瑞、珠海施诺、杭州比高电力、帝森南自产品，或相当于同等档次品牌。所选产品质保不少于1年。

- 4.1.13 电压互感器高压熔断器

具体见10kV一次系统图

4.1.14 弧光保护装置

接入系统报告要求，10kV出线、10kV变压器及10kV电动机应配置电弧光母线保护。按此要求高压开关柜应装设快速动作弧光保护装置，以避免高压开关柜发生弧光故障时产生的电弧光对设备及人员造成的严重伤害。选用南京国电南自电网自动化、河北昌威电气、斯德尔智能科技（保定）公司产品，或相当于同等档次品牌。

a）电弧光保护装置设置详见图纸，并与电力监控系统实现通讯。

b）装置在电压中断500ms(220V AC/DC)内，仍正常工作。

c）每个出线开关柜装设一台快速动作电弧光保护装置，在每个开关柜的电缆隔间及开关室配置弧光传感器，当发生弧光故障时，应快速断开本间隔断路器、快速隔离故障。

d）具有 RS 485 等通讯接口，与电力监控系统进行数据通讯。

e）采用全数字化设计，能够实时线性采集并计算当前的弧光值和电流值，保护判据可在本机显示屏中任意组合。

f）实时显示测量的各种数值，装置工作状态信号、各种参数设置、事故追忆、故障定位等信息。

g）记录最新20条事故记录，每条事故记录详细记录事故时刻的时间、传感器位号、弧光值、电流值等信息。

g）根据现场需要，灵活设置各种参数，如：弧光阈值、电流阈值、电流辅助投入/退出，以及通讯参数、时间参数等。

h）详细记录发生故障的传感器地址，以及故障保护时刻的弧光值、电流值、时间等信息，且掉电不丢失。

i）采用故障弧光判断、辅助电流、电源等一体化设计，以增强抗干扰能力。

j）详细记录发生故障的传感器地址，以及故障保护时刻的弧光值、电流值、时间等信息，且掉电不丢失。

k）多路冗余通讯接口，可以实时上传弧光值、电流值、信号状态值等信息。

l）多路冗余通讯接口，可以实时上传弧光值、电流值、信号状态值等信息。

m）弧光保护装置必须通过国家继电器检测中心的型式试验认证和电磁兼容检验。

n）电弧光保护装置的设备组成及要求如下：

(1) 馈线电弧光保护装置：

可接入 1路电流，电流输入有不低于 10 倍的线性范围。

可接入＞3个弧光传感器。

装置直接接收弧光传感器的弧光信号，光信号传输，光电转换在装置内部完成。

支持过流和弧光双重判据。

具有弧光故障定位功能。

支持不间断自检。

配备至少4路快速跳闸出口，跳闸出口必须使用符合IEC255-23保护继电器标准的机械式跳闸接点，以保证系统的可靠性，

(2)  弧光传感器：

至少 240°的检测范围，光纤连接至馈线电弧光保护装置，用于弧光的实时监测。

采用无源、点式采光方式，设备之间、传感器与设备之间采用专用光纤连接，以增强抗干扰性能。

o）馈线电弧光保护装置应具备以下功能：

电弧光整个系统具有完善的实时在线自检功能。弧光保护装置必须具备液晶显示装置当前的状态。

电弧光保护装置具备弧光故障定位指示功能，应能准确的判别弧光发生的具体位置，以便事故的及时处理和分析。

电弧光保护装置典型的带电流闭锁判据时的动作时间不大于10ms。

电弧光保护装置需至少提供1组大于 5A、250V 接点容量输出的快速接点。接点性能必须符合 IEC255-23 保护继电器标准的机械式跳闸接点要求，继电器需满足耐压、绝缘、稳定性、防静电性的要求。

电弧光保护装置跳闸接点必须保证快速动作的可靠性；跳闸继电器必须经启动回路开放，以保证不出现因为误信号造成跳闸接点误动作。

4.1.15 发电机中性点电阻柜

1、工作环境

a) 系统额定电压：10.5kV；

b)  额定频率：50Hz；

2、系统组成

成套装置主要包括单相接地变压器、电阻器、隔离开关和电流互感器等配套设备。

a) 单相接地变压器

额定容量： 80kVA；

额定电压：一次侧10.5kV，二次侧0.173kV；

硅钢片：采用进口冷轧高导磁晶粒取向硅钢片，并采取有效措施避免涡流。

绝缘材料：干式，环氧树脂浇注全绝缘；

绝缘等级：F；

温升：在额定运行条件下，不超过100K；

绝缘水平：

工频耐压：35kV；

雷电冲击耐压：75kV；

冷却方式：AN；

局放：≤10pC。

b) 电阻器

额定电阻值：二次电阻0.49Ω，

额定通流时间：10s。

绝缘水平：

工频耐压：35kV；

雷电冲击耐压：75kV；

长期运行电流下允许温升：385K；

短时通流允许温升：760K；

电阻率：1.09μΩm；

电阻材料熔点：≤1400℃；

热容量：≥350J/cm3·℃；

外壳最高允许温度：70℃；内电阻元件：≤760℃；

电阻器中的电阻元件应确保在工作温度范围内的电气和机械的稳定可靠，且电阻材料应为进口高性能电热合金（R18）。

电阻柜内配有智能控制部分。智能控制器正常时应可监视中性点不平衡电流、电阻片、电阻柜的温度，单相接地故障时，应可记录接地电流大小、接地时间、电阻片、电阻柜的温度变化及接地动作次数并应预留通讯接口（MODBUS通信协议），可将检测、记录的信息传递至主控室监控系统。

c) 电流互感器

安装位置：末端；

变比：20/1A；

精度：0.5；

容量：10VA。

d) 隔离开关

额定电压：10.5kV；

额定电流：400A；

手动操作机构。

- 3、二次接线

- 所有元件外接引线均应经端子排接入或引出，端子应留有20％裕度；每个端子上连接的导线为一根。

4、 铭牌和标志

a) 每台柜体均设一个铭牌，铭牌装于每个柜体的正面的中部。

b) 柜体的电气元件，在靠近元件的上方应标志文字符号，各电路的导线端头及每一个端子标志相应的文字符号。文字符号应用耐擦的颜料书写或打印，所有文字符号均应与接线图上的文字符号一致。

5、 柜体

进线方式：上进下出；

防护等级：IP42。

柜体颜色：待设计联络会上确定

发电机中性点电阻柜选用保定卓瑞、保定天威恒通、南京纳恩公司产品，或相当于同等档次品牌。所选产品质保不少于1年。

4.2 开关柜结构总的要求

- 开关柜应是全封闭型，高压开关柜的母线室、开关室、电缆室、二次控制小室应进行金属全分隔，并具有各自独立的过压释放通道,柜体侧板、面板为冷轧钢板，厚度为2.0mm，经过除油、除锈或磷化处理后，采用环氧树脂粉末高温静电喷塑、固化处理，面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化，保光保色性好，不低于国标要求。框架为优质敷铝锌钢板，厚度不小于2.5mm，经数控设备多重折弯后用高强度拉铆螺母及8.8级高强度螺钉栓接而成，外形色泽漂亮而且不用表面处理，能够很好的防污和腐蚀。除通风、排气口外，不用网状编织物、不耐火或类似的材料制造，坚实牢固，平整度高，密封性能好。面板漆平整光滑，附结牢固。柜体应留有足够通风、排气孔洞，保证开关散热性能、效果。

- 开关柜在工作状态及进行维修时，应防止操作人员与带电部分接触。手车式断路器断开时，要具有带自动锁扣的金属防护板，可同时自动隔离电缆侧和母线侧。开关柜前、后柜门应预留安装电气五防机械锁及按钮罩锁的位置。

- 金属部分的接地

所有开关柜要采用铜接地排并连成一体。接地铜排的截面应能承受至少40kA、2秒钟的热稳定短路电流，并具有国际或国内权威的独立测试机构的型式试验报告。

手车式断路器小车应具有滑动触头，并在任何位置，小车不带电部分应与接地铜排相连，滑动触头与滑动触头座配合成套（采用捆绑式梅花触头），触头座与主接地排采用铜材连接。

- 隔离设施

断路器可以手车分离，开断时母排和馈电回路之间应保证隔离。为了防止操作人员接近带电的固定触点应设置安全防护板，该防护板应能掩盖母排及馈电侧的三相固定触点，锁扣装置能将防护板闭锁。试验、运行位置的操作均应闭门进行。

- 柜内各配套元件均采用全工况绝缘验证合格的优质产品：空气绝缘净距离>150mm，绝缘件爬电距离≥20mm/kV。

- 柜体的门、手车、断路器分、合状态，母线侧电源、接地开关之间需有坚固可靠的五防机械联锁，所有柜均要具备防止电气误操作的五防功能，并应符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》的要求。防护装置应安全可靠，操作灵活，应优先采用机械闭锁。

- 接地开关处在分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置；仅当断路器手车处于试验位置或柜外时,接地开关才能进行分,合闸操作。

- 手车在工作位置及试验与工作之间任一位置，接地开关都不能合闸；

- 手车在工作位置时，二次插头被锁定不能拔除；

- 当断路器手车无论在工作或试验位置，只要断路器合闸时，手车都不能移动；

- 当手车在试验与工作之间任一位置时，断路器不能操作。

- 应考虑由于内部组件故障引起室内过电压及压力释放装置喷出气体的影响。压力释放通道不允许面向操作人员。过压释放应具有国内或国际权威机构的独立测试机构的内部燃弧试验报告，确保人身安全。投标方需提供内部燃弧试验报告。

- 金属封闭高压开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧的燃烧时间和延烧范围。

- 电源进线柜按图纸、馈线柜采用电缆下出线，电缆搭接点高度应高于柜底板>200mm。 底板上需备有锥体形橡皮密封垫及电缆夹件。电缆安装后电气安全距离≥200mm。

- 开关柜的所有部件应有足够的强度, 应能承受100kA动稳定电流所引起的作用力而不致损坏。

- 柜与柜之间的小室应留孔互通，孔的边缘应带有绝缘边框，既便于通讯电缆的敷设又不会损伤电缆。

- 开关柜内手车式断路器的推拉应灵活方便,用途、规格相同的手车式断路器应有100%互换性。

- 开关柜的防护等级为IP42。

- 开关柜颜色：待设计联络会上确定。

- 开关柜名称正反面标牌按用户提供的铭牌要求制作。

4.3 开关柜的排列顺序：见10kV一次系统图

4.4 开关柜内主母线和分支母线：

主母线和分支母线采用全程镀锡精轧铜排，含铜量为99.99%（注明铜排生产厂家），提供生产厂家质量检验合格单，螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力应保持不变，每个连接头应不小于四个螺栓。

| 设备名称 | 额定工作电流 | 母线型式 | 母线截面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kV 发电机出口开关柜 | 5000A | 矩型母线 | 见图纸 |
| 10kV 厂用段开关柜 | 5000A | 矩型母线 | 见图纸 |
| 10kV 保安开关柜 | 1000A | 矩型母线 | 见图纸 |

母排安装方便，灵活且要十分牢固。整套柜体在出厂前按招标方平面布置图联屏，贯通母排长度大于4个柜，贯通母排紧固组装后，做整体耐压试验，并对母排做好标记，分解发货；以保证柜间、母排留孔精确，到货后能直接进行安装。

面对开关柜从左至右依次为A、B、C相；相序排列符合IEC298规定。

主母线支持件和母线绝缘物，应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应基本保持不变。

4.4.1 各柜内主母线及分支母线规格选用按10kV供电系统图要求配置。

4.4.2 母线连接处和母线均应带热缩绝缘护套或者环氧粉末涂敷，抗老化使用年限大于30年，母线套管及母线绝缘材料应具有低吸潮性,在设备使用寿命期内,设备的机械强度和介质强度不会降低，提供相关试验报告。

4.4.3 接地母线

铜接地母线截面应不小于50X5 mm2。

每个螺栓接头和搭接头应不少于两个螺栓，每个分支接头按需要应有一个及以上的螺栓。

铜接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。

在每个接地母线的端头应提供L型压接型端子，供招标方连接接地线用。

4.4.4 所有导体应能耐受与连接开关最大开断电流相当的电流。

4.5 开关柜其它配置要求

4.5.1 安装在开关柜的综合保护测控装置由招标方提供。综合保护测控装置由投标方负责安装、调试。

4.5.2 高压开关柜每个独立小室均设照明,在开关柜顶应设照明小母线。柜内照明装置要求能在一次高压回路不停电的情况下安全更换光源。柜内照明通过小室门行程开关控制，电缆室照明用开关手动控制。灯泡电压为交流单相220V。

4.5.3 柜内应在电缆室与真空断路器室各设置一台防凝露装置（即一台开关柜内装两台加热器，加热器功率 100 W，和综合智能操作显示装置配套），在开关柜顶应设有加热器小母线，由控制器投入或切除，加热器不应对其邻近设备造成热损伤。

4.5.4 柜内所有电源的保护均采用上海良信、常熟开关、北元电器、无锡博耳、杭州之江、凯帆电器微型断路器，或相当于同等档次品牌，控制、操作、保护电源选用直流断路器，照明、防凝露自动加热器等其它电源采用交流断路器。

4.5.5 开关柜的门上设有机械强度与外壳相近的耐火透明材料制造的观察窗，观察窗位置必须使观察者便于观察运行中的真空断路器本体以及接地开关的位置，其内侧有足够的电气间隙或防止行成静电的静电屏蔽措施。盖和门关闭后具有与外壳相同的防护等级。

4.5.6 高压开关柜中各组件及其导体的连接处，应保证在最高环境温度下不会超过标准规定的使用温度。

4.5.7 投标方应配备足够的检修及运行用的运转小车，其中5000A至少2台， 630A至少2台，且满足现场使用。

4.5.8 断路器和母线侧动静触头应为同一厂家的配套产品。断路器的真空泡为断路器厂家原装产品，非贴牌产品，投标厂家需要负责落实。

4.6 开关柜的二次线

4.6.1 二次原理图：由微机保护厂家提供微机保护图纸和说明书，投标方与微机保护厂家充分沟通、交流后进行设计完成一次系统图、原理图、接线端子图。设计图纸必须得到设计院及招标方认可方可生产，由投标方负责接线、调试。

4.6.2 连接控制、保护、计量及仪表设备的二次线，电流、电压回路截面应不小于4mm2的单股铜导线，线色标按规范要求；一般控制线及保护回路线截面应不小于2.5mm2多股铜导线。二次回路导线应为阻燃绝缘导线。

4.6.3 柜内外功能单元或组件的二次线必须在端子排上接口。端子排采用菲尼克斯或魏德米勒产品，每一开关柜应留有20%的备用端子排。用于电流、电压、控制、保护等的二次线应固定在专用的端子上。用于电流互感器（CT）二次回路的端子排，应采用试验端子，以便校验和检修继电器或仪表时保护CT。

4.6.4 所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。正、负电源，合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。

4.6.5 供电流互感器用的端子排应设计成短接型，电流不小于20A（500V），并具有隔离板。

4.6.6 每个端子排只接一根导线，内部跨线可以接两根导线，导线均选用聚氯乙烯绝缘，绝缘电压不小于500V的铜导线。

4.6.7 在装置内采用相对编号法，应尽可能在靠近电器元件的上方标志该元件的文字符号；各电路的导线端头也应标志相应文字符号。所有文字符号应与接线图上的文字符号一致。

4.6.8 投标方提供的开关柜内端子排端子接线不仅要满足开关就地测控要求，还应满足开关综合保护装置的要求，投标方负责开关综合保护装置在开关柜面上的设计布局合理、开孔、安装、开关柜内的端子排至综合保护装置的连接线的配线、接线，确保布线正确、美观，并负责综合保护装置控制的开关分、合正常，保护回路正常。

4.6.9 断路器供用户使用的辅助接点至少为10常开10常闭（辅助接点不够应无偿增加，且不增加费用），并将其引至柜内端子排上。手车、接地开关的辅助触点全部引上端子排供二次使用。

4.6.10 断路器的操动机构应具有防跳功能。

4.6.11 断路器应装设操作次数的计数器。

4.6.12 断路器具有手动储能装置，开关柜上具有储能和未储能显示，具有自动储能功能，且具有手动储能按钮。

4.6.13 开关柜上应有开关的分、合闸按钮，分、合闸显示。且所有接线应接至二次小室端子排，以便提供给综合保护装置。

4.6.14 开关柜上应有开关的工作位置、试验位置显示。且所有接线应接至二次小室端子排，以便提供给综合保护装置。

4.6.15 开关柜上应有开关的接地刀的分、合显示，且所有接线应接至二次小室端子排，以便提供给综合保护装置。

4.6.16 开关柜上应有开关保护的硬压板，且接线接入跳闸回路，使跳闸回路正常。

4.6.17 开关柜上应有就地、远控转换开关。

4.6.18 10kV配电装置小母线按10kV配电装置小母线布置图配置。

5 供货范围

5.1 供货范围界限：

投标方提供的开关柜应是完整的、成套的设备（除综合保护装置外）；柜上微机保护装置由招标方采购，产品发至投标方开关柜生产厂，由投标方负责安装、接线并调试；

  - 一次线路订货图中柜内所有设备（真空断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、过电压保护装置、接地开关、零序电流互感器、电度表、综合电力测量仪、开关柜智能操显装置、照明、加热器、母线、带电显示装置、微机消谐装置等均由投标方提供）、备品备件、专用工具及手车转运车等均包括在供货范围内。具体数量和型号规格见电气主接线图及10kV一次供电系统图。在图纸中未标出，但在本投标范围中要求投标方需配置的设备均为投标方供货。

  - 开关柜柜体面板为冷轧钢板，框架为优质敷铝锌钢板，结构为中置手车式开关柜均为投标方供货。

  - 真空断路器及柜内的所有的一、二次元件（包括所有的电源微型断路器按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等）以及柜内的控制、保护、电压、电流连接线均为投标方供货。

  - 柜内主、分支铜母线、接地母线和柜顶绝缘小母线等包括在供货范围内。

  - 固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内。

  - 安装、运行所必须的辅助材料如螺栓、铜排、边屏侧板、安装工具等均包括在供货范围内。

5.2 开关柜

投标方交付成套的高压开关柜（仅供参照，具体以设计院提供为准）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 尺寸:宽×深×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主厂房10kV配电室内开关柜 |  |  |  |
| 1 | AK101 备用（变压器） | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 2 | AK102 #1发电机出口 | KYN28A-12 | 1台 | 1000×1800×2300 |
| 3 | AK103#1主变低压侧出线 | KYN28A-12 | 1台 | 1000×1800×2300 |
| 4 | AK104#1炉引风机 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 5 | AK105 #2炉引风机 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 6 | AK106 10kVⅠ段PT | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 7 | AK107#1锅炉给水泵 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 8 | AK108 #2锅炉给水泵 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 9 | AK109备用（电动机） | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 10 | AK110 #1循环水泵 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 11 | AK111 #2循环水泵 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 12 | AK112#3循环水泵 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 13 | AK113 #1循环水变 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 14 | AK114 #0厂变 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 15 | AK115 #1厂变 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 16 | AK116 #2厂变 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 17 | AK117 #3厂变 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 18 | AK118Ⅰ~保安段母联 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
|  | 主厂房10kV配电室合计 |  | 18台 |  |
| 二 | 保安电源进线柜 |  |  |  |
| 1 | bAK01 保安电源进线开关 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 2 | bAK02 保安电源进线计量 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 3 | bAK03 保安段PT柜 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 4 | bAK04 50B保安变 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 5 | bAK05 #3锅炉给水泵 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
|  | 保安电源柜合计 |  | 5台 |  |
| 三 | 发电机小室开关柜 |  |  |  |
| 1 | 1GK01 #1发电机励磁变 | KYN28A-12 | 1台 | 1000×1800×2300 |
| 2 | 1GK02 #1发电机励磁PT | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
| 3 | 1GK03 #1发电机测保PT | KYN28A-12 | 1台 | 1000×1800×2300 |
| 4 | 1GK04 #1发电机出线 | KYN28A-12 | 1台 | 800×1500×2300 |
|  | 发电机小室合计 |  | 4台 |  |
| 四 | 水泵房配电室 |  |  |  |
| 1 | 循环水变压器10kV隔离进线 | XGN-12-02 | 1台 | 800×1350×1885 |
|  | 水泵房配电室合计 |  | 8台 |  |
| 全厂合计：28台 （具体配置见图纸） |  |  |  |  |

5.3 外配的发电机中性点、出线小室穿墙式电流互感器

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机中性点电阻柜 | GN19-20,400A 接地变 80kVA, 10.5/0.173kV R=0.49Ω | 1套 |
| 2 | 发电机出线小室发电机出线柜穿墙式电流互感器 | LMZB3-10，5000/5A，0.5/5P30/5P30 | 3台 |
| 3 | 发电机出线小室发电机出线柜穿墙式电流互感器 | LMZB3-10，5000/5A，5P30/5P30/0.5 | 3台 |
| 4 | 负荷开关箱 | 1只32A，2只25A，带IP54外壳 | 3只 |
| 5 | 高压熔断器 | 160A L=450mm | 6只 |

5.4  封闭母线桥

1000A/40℃，40kA【 5 】米   (满足工程要求)

5000A/40℃，40kA【 7 】米   (满足工程要求)

5.5  专用工具清单（至少包括以下内容，空白处由投标方填写）

| 序号 | 专用工具名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器储能摇把 | 把 | （同断路器数量） |
| 2 | 小车推进摇把 | 把 | （同断路器数量） |
| 3 | 接地开关操作摇把 | 把 | （同开关柜数量） |
| 4 | 断路器转移小车 | 台 | [5000]A两台，[630]A两台 |
| 5 | PT柜转移小车 | 台 | 1 |
| 6 | 发电机出口断路器柜三相短路小车 | 台 | [5000]A 1台 |
| 7 | 开关门钥匙 | 把 | （同开关柜数量） |
| 8 | 接地小车 | 台 | 【1】台 |
| 9 | 高压开关柜检修的专用工具 | 套 | 1 |
| 10 | 力矩扳手 | 套 | 1 |
| 11 | 真空断路器航空试验插头 | 套 | 2 |
| 12 | 数字万用表（福禄克(FLUKE) F18B+） | 块 | 1（调试用） |

5.6  10kV装置备品备件包括在供货范围内（至少包括以下内容）

| 序号 | 备品备件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分闸线圈 | 只 | 4 |  |
| 2 | 合闸线圈 | 只 | 4 |  |
| 3 | 综合操作显示装置 | 只 | 2 |  |
| 4 | 指示信号灯 | 各色【】只 | 5 |  |
| 5 | 按钮 | 各色【】只 | 5 |  |
| 6 | 每种型号转换开关 | 各种【】个 | 5 |  |
| 7 | 断路器储能电动机 | 各种【】台 | 1 |  |
| 8 | 每种规格断路器的梅花触头（【】A/【】A） | 各种【】只 | 1 |  |
| 9 | 每种位置开关（行程开关或微动开关） | 各种【】个 | 1 |  |
| 10 | 电压互感器高压熔断器的熔芯 | 各种【】只 | 3 |  |
| 11 | 每种型号的中间继电器 | 各种【】只 | 2 |  |
| 12 | 防凝露自动加热器 | 个 | 2 |  |
| 13 | 控制回路闭锁电磁铁线圈 | 各种【】只 | 2 |  |

5.7 主要元器件清单（空白处由投标方填写）

| 序号 | 元器件名称 | 元器件型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 |  |  |  |
| 2 | 电流互感器 |  |  |  |
| 3 | 电压互感器 |  |  |  |
| 5 | 接地开关 |  |  |  |
| 6 | 熔断器 |  |  |  |
| 7 | 零序电流互感器 |  |  |  |
| 8 | 避雷器 |  |  |  |
| 9 | 敷铝锌钢板 |  |  |  |
| 10 | 冷轧钢板 |  |  |  |
| 11 | 二次接线端子 |  |  |  |
| 12 | 电度表 |  |  |  |
| 13 | 智能操控装置 |  |  |  |
| 14 | 无线测温装置 |  |  |  |
| 15 | 阻容吸收器 |  |  |  |
| 16 | 电压电流表 |  |  |  |
| 17 | 多功能电力仪表 |  |  |  |
| 18 | 微型断路器 |  |  |  |
| 19 | 连接导线 |  |  |  |
| 20 | 铜排 |  |  |  |
| 21 | 电度表 |  |  |  |
| 22 | 过电压保护器 |  |  |  |
| 24 | ...... |  |  |  |

6 试验（试验报告随货一起发到项目建设现场）

6.1 回路电阻测量

6.2 绝缘电阻测量

6.3 整体交流耐压试验及开关断口耐压试验

6.4 辅助回路和控制回路的耐压试验

6.5 开关特性试验

6.5.1 分、合闸时间及周期

6.5.2 速度特性

6.6 机械性能、机械操作及机械防误操作装置或电气联锁装置功能试验

6.7 仪表元件校验及按线正确性检查

6.8 使用中可以互换的具有同样的额定值和结构的组件其互换性检查

6.9 雷电冲击试验 （投标方应提供型式试验报告）

6.10 动、稳定试验 （投标方应提供型式试验报告）

6.11内部燃弧试验 （投标方应提供型式试验报告）

6.12 单相接地试验 （投标方应提供型式试验报告）

6.13 异相开断试验 （投标方应提供型式试验报告）

6.14 温升试验     （投标方应提供型式试验报告）

6.15 防凝露试验   （投标方应提供型式试验报告）

6.16 投标方应准备型式试验报告原件备查。

7 产品出厂验收

7.1 产品总装阶段供货方应提前通知招标方派人到供货方进行中间监造。

7.2 全总产品经调试合格后，供货方应提前通知招标方派人到供货方进行产品最后总体检验，检验合格后方可出厂。

7.3 高压开关柜制造过程中，招标方随时到供货方生产现场进行监造，投标方签定投标范围后7天内，提供给招标方监造的时间计划表及监造内容，并盖章。投标方负责招标方监造人当地的食宿、交通。

7.4 招标方在投标方工厂内的检验、监造并不免除投标方对本技术要求承担责任。

8 设计联络（包括：高压开关柜、综保装置）

8.1 招标方负责组织必要的设计联络会，由设计院、综合装置厂家、招标方、开关柜生产厂家参加，设计联络会二次，地点一次在招标方，一次在投标方。

8.2 设计联络期间,招标方为投标方设计联络提供必要的办公方便。当地交通和住宿由投标方自理。

8.3 投标范围签订后10天内，召开第一次设计联络会，招标方向投标方提供一次接线图和配电室平面布置图，并与投标方讨论二次接线原理图基本原则。

设计联络会上投标方应向招标方提供以下资料：

（1）开关柜布置所要求的操作维护走廊净距、开关柜安装基础图，开关柜外形尺寸图、安装尺寸、动力和控制电缆进口位置。

（2）--开关柜动、静载荷数据。

（3）--开关柜整体的总重量、最大运输尺寸和重量。

8.4 第二次设计联络会在投标范围签订后15天内召开，投标方应向招标方和设计院提供一、二次接线（原理）图、端子排图和电缆清单，装置接地要求及接地图。

8.5 投标方最终的二次接线图必须得到设计院和招标方的确认后，方可安排生产。

8.6 设计联络并不能解除投标方对设计，制造应承担的责任。

9  技术文件交付

9.1 投标方应

9.1.1 向招标方提供一般性资料，如鉴定证书、投标文件、典型说明书、总装图和主要技术参数，所有文件、图纸、资料应提供中文版及俄文版。

9.1.2 向招标方提供下列图纸和文件（电子版）：

全厂电气一次系统图；

10kV高压开关柜配置接线图；

开关柜平面布置图；

9.2 投标方在收到招标方预中标通知后7天内，提交满足设计院土建施工图设计需要的技术资料、图纸（蓝图12份，电子版1份）：

9.2.1 开关柜外型图：包括平面布置及间隔外型断面图；

9.2.2 安装基础图：包括埋件动静荷载分布，接地点位置，电缆沟走向；尺寸及重量；

9.3 投标方在投标范围签订后15天内向需方提供的资料和图纸（蓝图12份，电子版1份）：

满足电气二次设计要求资料， 二次原理图，二次接线图及电气联锁图；图纸提供后召开设计联络会，确认图纸。

9.4 设备供货时投标方应提供的下列资料及图纸（白图12份，电子版1份，合格证每项设备提供1份纸质版、1份电子版）。

9.4.1 整柜、全部元器件的原产地证明，质量性能证明文件；开关柜出厂一次配置图、柜体尺寸图；

9.4.2 总装图；

9.4.3 最终一次系统图、二次原理图、二次接线图、端子排图。（包括外购件、外协件）；

9.4.4 出厂产品合格证明、产品型式试验报告、认证书、强制性标准（包括外购元器件厂家名称、产地及订货号）；

9.4.5 主要设备使用的材料、外购件、外协件的材质报告；

9.4.6 设备操作规程；

9.4.7 操作安全规程、标准；

9.4.8 检测报告、检验报告、试验报告（包括外购件、外协件）；

9.4.9 装置特性及功能的详细描述；

9.4.10 真空断路器、电流互感器、电压互感器、过电压保护装置、接地开关、、零序电流互感器、开关柜智能操显装置、无线测温、照明、温湿度控制器、电度表、综合电力测量仪等设备的原理图、接线图、端子排图及安装、调试、使用、维修说明书；

9.4.11 装置接地要求及接地图；

9.4.12 设备清单、电缆清册、部件清单、备品备件清单、专用工具、外购件清单（包括外购件元件厂家名称、产地及订货号）；

9.5 投标方负责提供有关部门验收的需投标方提供的所有资料；

9.6 对于其它没有列入投标范围技术资料清单，却是工程所必须的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供；

9.7 投标方提供外购件、外协件的厂家针对此项目供货发票、质量保证函。

9.8  外购件品牌

本技术规范中列出的各外购件制造厂家，投标人可采用或相当于同等档次品牌，如采用或相当于同等档次品牌，投标文件必须在下表中列出。

| 序号 | 外购件 | 技术规范中列出的造厂家 | 拟采用的或相当于同等档次品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

并在投标文件中对所采用的或相当于同等档次品牌的生产能力、技术性能、应用业绩、行业评价等各方面做出说明。

10  技术服务

10.1 项目管理

投标范围签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输及现场安装指导、调试、验收、试运行等；

10.2 现场技术服务

10.2.1 投标方现场技术服务人员应保证提供投标范围设备安全、正常投运的技术服务。投标方要派出合格的（有从事同类工作三年以上实践经验）、能独立解决问题的技术服务人员，双方应通力合作，采取必要措施以使投标范围设备尽快投入试运行，直到设备正常稳定运行。

10.2.2 在调试期间，投标方在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由招标方认可后方可执行。投标方服务人员的一切费用己包含在投标范围价格中,包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费,等等。

10.2.3 投标方现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、和运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

10.2.4 未经招标方同意,投标方不得随意更换现场服务人员。同时,投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

10.2.5 试运行过程中需系统测试，如果一次系统测试达不到本附件约定的性能保证值，投标方应自费修正/增补再次进行系统测试，如仍无法达到本附件约定的性能保证值，则按照投标范围相关约定处理。

10.2.6 投标方需系统测试的项目、测试的内容应包括投标范围范围内所有设备元器件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求，测试前投标方应将测试的内容及项目交给招标方确认，应得到招标方认可。

10.2.7设备的性能测试期满，设备达到本附件规定的各项性能保证值，由招标方向投标方签发初步验收证书。招标方按照如下标准对投标范围设备进行验收：

- 1）验收按国家有关标准和规定执行。

- 2）设备电压、电流、噪音等运行结果符合投标范围要求。

- 3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到招标方的认可。

- 4）所有投标范围中规定的设备、备品备件、专用工具都已提交。

- 5）设备在交由招标方使用前已通过有关部门验收并得到使用证书。

- 6）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

投标方负责10kV开关柜通过供电部门验收合格。

10.3 培训

在设备安装、调试过程中，投标方的技术人员将在工厂、现场指导培训招标方人员，培训时间双方协商确定，培训内容包括指导安装、调试，具体操作、管理和维护以及常见故障的诊断和排除等等。在不影响施工的情况下，可进行实地讲解，人数不限。

具体培训事宜见下表：

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 开关柜结构、性能、特点简介 | 1天 | 工程师 | 1 | 工厂 | 工厂培训 |
| 2 | 推进及锁定机构 | 1天 | 工程师 | 1 | 工厂 | 工厂培训 |
| 3 | 检查和调整、开关柜使用 | 1天 | 工程师 | 1 | 工厂 | 工厂培训 |
| 4 | 设备性能、参数、故障分析与排除 | 1天 | 工程师 | 1 | 现场 | 现场培训 |
| 5 | 现场操作及维护保养 | 1天 | 工程师 | 1 | 现场 | 现场培训 |

11 设备担保及服务承诺

11.1 质保期

投标方提供的开关柜及其他装置应是功能完整的设备。投标方应对所供设备的功能和容量满足本项目的要求完全负责，并保证能连续、稳定、安全运行。

投标方应对所供设备运行性能和质量进行担保，验收合格后，进入质保期，质保期为一年，在质保期内，投标方应免费负责维修或更换。

11.2 接到招标方反映的质量问题信息后,6小时内作出答复， 48小时服务人员赶到现场。

12包装

12.1 箱体包装，防水防潮防碰撞，包装方式方便吊装，箱体标志符合国标标准，印有投标范围号、货物名称、柜体编号、重量，尺寸、重心、吊装点等标志。

12.2 专用工具与仪器仪表应单独包装装于箱内，注明“专用工具”，“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

12.3 所有备品备件应单独包装装在箱内，防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运。

13  交货期及交货地点

交货期：自合同签订后60日历日内运抵口岸交货，10日历日完成交货。交货地点：新疆霍尔果斯口岸或乌恰口岸。交货期内招标方有权根据电厂建设进度确定具体交货日期并将该日期书面通知投标方，投标方应在接到招标方书面通知后10日内交付投标范围设备。

注：1、涉及超限件（超宽、超长、超高）应提前与招标方确认后实施。

2、投标方对现场进行全过程安装指导,并对安装质量进行确认、验收。

3、投标方中标后需要提供一整套安装图纸，且图纸出图质量满足现场安装施工的需求。图纸内容包括：设备清单及材料清册。

4、投标方需提供供货清单和安装材料表，并保证材料表的完整性。

5、因投标方设计、供货等原因产生的额外费用由投标方负责。

6、现场指导安装、现场调试人员至少有2个项目指导安装、调试经验，人员配置满足现场需求及招标方工期要求。

7、投标方供货品类中如果涉及《国际公路运输危险货物协定》及其他相关规定，归类为危险货物的，由投标方按危化品进行相应包装，并提供相应文件，供发标人进行出口申报。

8、因投标方原因：发货遗漏、产品质量等问题，造成施工期间、调试期间、质保期间的非正常补货，所有费用及国际运输、原产地证书办理、双清均由投标方自行负责。

9、投标方非正常补货时间点，根据乌兹总统令或其他政府相关规定，已超出豁免关税（增值税等）时间节点，项目临时海关监管仓已到期;“所有费用”中亦包含关税、增值税、海关仓储费、海关查验、海关杂费等费用。

10、投标方发货考虑部分余量，因供货不足造成项目工期影响，投标方需承担违约责任或赔偿责任。

11、投标方所提供的所有图纸和资料均应以中文和俄文双语版，且满足进行海关和国际运输清关的所有资料。